Система нормативных документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______________________________________________________________________________________________________

Проект

СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

СНиП II-7-2010

Актуализированная редакция

СНиП II-7-81*

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Руководитель работы

д.т.н., профессор 			      Я.М. Айзенберг

Отв. исполнитель работы

к.т.н., доцент 			       В.И. Смирнов.

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНРЕГИОН РОССИИ)

Москва

2010

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей актуализированной редакции СНиП приведены требования, соответствующие целям технических регламентов и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании».

Приведены требования, соответствующие целям Федерального закона «Об энергосбережении».

Актуализация выполнена: Центром исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, ОАО «НИЦ «Строительство».

Руководитель работы по актуализации норм - доктор технических наук, профессор Я.М. Айзенберг; ответственный исполнитель работы - кандидат технических наук, доцент В.И. Смирнов.

Использованы предложения: Н.П.Абовского, А.С.Алешина, Ф.Ф.Аптикаева, С.С.Арефьева, Ю.И.Баулина, В.В.Безделева, В.С.Беляева, Ю.А.Бержинского, В.М.Бирюкова, А.А.Бубиса, А.А.Гусева, Ю.А.Качкуркина, Э.Н.Кодыша, С.К.Лохтина, А.М.Мамина, В.З.Мешкова, И.Г.Минделя, И.К.Никитина, В.И.Ницуна, С.А.Перетокина, Н.П.Пивника, Е.А.Рогожина, В.В.Севастьянова, В.А.Семенова, И.М.Семенова, Ю.А.Сутырина, В.В.Сырмолотова, И.Н.Тихонова, Н.Н.Трекина, А.М.Уздина, В.И.Уломова, Г.С.Шестоперова, В.Я.Ярмаковского и других специалистов.

Актуализированная редакция утверждена приказом Минрегиона России

от «…»______2010 г. №______

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные положения……………………………………………………………………..……4

2 Расчетные нагрузки………………………………………………………………………...…..7

3 Жилые, общественные, производственные здания и сооружения……………………15

Общие положения……………………………………………………………………………...15

Основания, фундаменты и стены подвалов…………………………………………………17

Перекрытия и покрытия………………………………………………………………………17

Лестницы……………………………………………………………………………………….18

Перегородки……………………………………………………………………………………19

Балконы, лоджии и эркеры……………………………………………………………………19

Особенности проектирования железобетонных конструкций……………………………..20

Железобетонные каркасные здания………………………………………………………….21

Особенности проектирования зданий со стальным каркасом……………………………..23

Крупнопанельные здания……………………………………………………………………..24

Здания с несущими стенами из монолитного железобетона………………………………25

Здания объемно-блочные и панельно-блочные……………………………………………..26

Здания со стенами из крупных блоков……………………………………………….………27

Здания со стенами из кирпича или каменной кладки……………………………….……...28

Деревянные здания…………………………………………………………………….………32

Здания и сооружения из местных материалов………………………………………………32

Сейсмоизоляция………………………………………………………………………..………32

Оборудование………………………………………………………………………….……….33

Восстановление и усиление конструкций………………………………………….………..33

4 Транспортные сооружения…………………………………………………………..……….34

Общие положения……………………………………………………………………..……….34

Трассирование дорог…………………………………………………………………..………35

Земляное полотно и верхнее строение пути…………………………………………...…….35

Мосты……………………………………………………………………………………...……36

Трубы под насыпями……………………………………………………………………..……38

Подпорные стены…………………………………………………………………………...….38

Тоннели………………………………………………………………………………………....39

5. Гидротехнические сооружения………………………………………………………...……39

Общие положения………………………………………………………………………...……39

Расчетные сейсмические воздействия………………………………………………….……41

Размещение гидротехнических сооружений и конструктивные мероприятия…...….…..46

ПРИЛОЖЕНИЕ A (обязательное) Нормативные ссылки…………………………....………50

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Термины и определения………………………….………..52

Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных

в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической

интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий

и трех степеней сейсмической опасности – А(10%), В(5%), С(1%)

в течение 50 лет………………………………………………………………………………55

Карты общего сейсмического районирования территории

Российской Федерации – ОСР-97……………………………………………………вкладка

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

1.2 На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках допускается по специальным техническим условиям, согласованным в установленном порядке при обязательном научном сопровождении и участии специализированной научно-исследовательской организации.

1.3 При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных площадках надлежит:

применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие снижение сейсмических нагрузок, в т.ч. системы сейсмоизоляции, динамического демпфирования и другие новые системы регулирования сейсмической реакции;

принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

в зданиях и сооружениях располагать стыки элементов вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность, однородность и непрерывность конструкций;

предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения.

При назначении зон пластических деформаций и локальных разрушений следует принимать конструктивные решения, снижающие риск прогрессирующего разрушения сооружения или его частей, и обеспечивающие «живучесть» сооружений при сейсмических воздействиях.

Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента.

1.4 Для проектирования зданий более 75 м и сооружений с пролетами более 50 м должны разрабатываться специальные технические условия, согласованные в установленном порядке.

1.5 Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% - (карта А), 5% - (карта В), 1%-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90%, 95% и 99%-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным величинам вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А – объекты нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности; карты В и С – объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения).

Величину сейсмической нагрузки следует уточнять с учетом сочетаний сейсмичности (балльности) для данной площадки на картах А, В, С, уровня ответственности и назначения сооружения, согласно табл. 3 и 4.

Решение о выборе карты для оценки сейсмичности площадки при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, при необходимости основываясь на заключениях специализированной научно-исследовательской организации, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

Таблица 1- Сейсмичность площадки строительства

| Категория грунта по сейсмическим свойствам | Грунты | Дополнительная информация о скоростях сейсмических волн | Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость поперечных волн Vs, м/с | Отношение скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн Vp/Vs | 7 | 8 | 9 |
| I | Скальные грунты всех видов (в том числе вечномерзлые и вечномерзлые оттаявшие) невыветрелые и слабовыветрелые: крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя: выветрелые и сильновыветрелые скальные и нескальные твердомерзлые (вечномерзлые) грунты при температуре минус 2(С и ниже при строительстве и эксплуатации по принципу I (сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии) | ( 700 | 1,7(2,2 | 6 | 7 | 8 |
| II | Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые, в том числе вечномерзлые, кроме отнесенных к I категории; крупнообломочные грунты, содержащие более 30% песчано-глинистого заполнителя с преобладанием контактов между обломками; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средний плотности маловлажные и влажные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные; глинистые грунты с показателями консистенции IL(0,5; при коэффициента пористости е(0,9 для глин и суглинков и е(0,7 – для супесей; вечномерзлые нескальные грунты пластичномерзлые и сыпучемерзлые, а также твердомерзлые при температуре выше минус 2оС при строительстве и эксплуатации по принципу I | 250(700 | 1,45(2,2 для неводонасыщенных 2,2(3,5 для водонасыщенных | 7 | 8 | 9 |
| III | Пески рыхлые независимо от влажности и крупности; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; глинистые грунты с показателем консистенции IL(0,5; глинистые грунты с показателем консистенции IL(0,5 при коэффициенте пористости е(0,9 для глин и суглинков и е(0,7 – для супесей; вечномерзлые нескальные грунты при строительстве и эксплуатации по принципу II (допускается оттаивание грунтов основания). | 150(250 60(150* | 3,5(7 7(15* | 8 | 9 | (9 |

Примечание: 1. Скорости Vp иVs относятся к средним грунтам в 10-метровой толще, считая от планировочной отметки.

2. При расхождении оценок категории грунтов по сейсмическим свойствам на основе литологических признаков и по скоростным характеристикам категорию грунтов следует относить к более неблагоприятной.

3. Отнесение площадки к I категории грунтов по сейсмическим свойствам допускается при мощности слоя, соответствующего I категории, более 30 м от планировочной отметки.

4. В случае неоднородного состава грунты относятся к более неблагоприятной категории по сейсмическим свойствам, если в пределах верхней 10-метровой толщи (считая от планировочной отметки), слои, относящиеся к этой категории, имеют суммарную толщину более 5 м.

5. При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и обводнения грунтов (в том числе просадочных) в процессе эксплуатации здания и сооружения, категории грунтов следует определять в зависимости от свойств грунта (влажности, консистенции) в замоченном состоянии.

6. При строительстве на вечномерзлых нескальных грунтах по принципу II, если зона оттаивания распространяется до подстилающего талого грунта, грунты основания следует рассматривать как по фактическому состоянию их после оттаивания.

7. Для объектов повышенного уровня ответственности зданий и сооружений, строящихся в районах с сейсмичностью 6 баллов на площадках строительства с грунтами III категории по сейсмическим свойствам, расчетную сейсмичность следует принимать равной 7 баллам.

8. При определении сейсмичности площадок строительства транспортных и гидротехнических сооружений следует учитывать дополнительные требования, изложенные в разделах 4 и 5.

9. При отсутствии данных о консистенции или влажности глинистые и песчаные грунты при положении уровня грунтовых вод выше 5 м относятся к III категории по сейсмическим свойствам.

* Грунты со значениями Vs и Vp/Vs с большой вероятностью склонные к разжижению и течению при землетрясениях интенсивностью более 6-7 баллов.

1.6 Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует производить на основании сейсмического микрорайонирования, являющегося составной частью инженерных изыскании и выполняющегося с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

На площадках строительства, где не проводилось сейсмическое микрорайонирование, в виде исключения допускается определять сейсмичность согласно табл. 1.

1.7 Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, с нарушением пород физико-геологическими процессами, с просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

1.8 Системы сейсмоизоляции следует предусматривать с применением одного или нескольких типов сейсмоизолирующих и/или демпфирующих устройств, в зависимости от конструктивного решения и назначения сооружения (жилые и общественные здания, архитектурные и исторические памятники, промышленные сооружения и др.), вида строительства – новое строительство, реконструкция, усиление, а также от сейсмологических и грунтовых условий площадки.

Здания и сооружения с использованием систем сейсмоизоляции следует возводить, как правило, на грунтах I и II категории по сейсмическим свойствам. В случае необходимости строительства на площадках, сложенных грунтами III категории, необходимо специальное обоснование.

Проектирование зданий и сооружений с системами сейсмоизоляции должно выполняться по специальным техническим условиям, согласованным в установленном порядке, при обязательном научно-техническом сопровождении, осуществляемом специализированной организацией, имеющей опыт применения сейсмоизоляции.

1.9 С целью получения достоверной информации о работе конструкций при интенсивных землетрясениях и колебаниях прилегающих к зданиям и сооружениям грунтов в проектах зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, перечисленных в п. 1 табл. 3, а также в случаях, оговоренных в специальных технических условиях, следует предусматривать установку станций наблюдений за динамическим поведением конструкций.

Проекты станций должны разрабатываться по специальным техническим условиям, согласованным в установленном порядке.

2  РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

2.1 Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий, отвечающих картам ОСР-97 (А, В и С).

При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по табл. 2. Нагрузки, соответствующие сейсмическому воздействию, следует рассматривать как знакопеременные нагрузки.

Таблица 2 – Коэффициенты сочетаний нагрузок

| Виды нагрузок | Значение коэффициента nc |
| --- | --- |
| Постоянные Временные длительные Кратковременные (на перекрытия и покрытия) | 0,9 0,8 0,5 |

Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются.

При определении расчетной вертикальной сейсмической нагрузки следует учитывать вес моста крана, вес тележки, а также вес груза, равного грузоподъемности крана, с коэффициентом 0,3.

Расчетную горизонтальную сейсмическую нагрузку от веса мостов кранов следует учитывать в направлении, перпендикулярном к оси подкрановых балок. Снижение крановых нагрузок, предусмотренное СНиП по нагрузкам и воздействиям, при этом не учитывается.

2.2 При выполнении расчетов сооружений с учетом сейсмических воздействий следует использовать две расчетные ситуации:

а) сейсмические нагрузки отвечают уровню ПЗ (проектное землетрясение). Целью расчетов на воздействие ПЗ является предотвращение частичной или полной потери эксплуатационных свойств сооружением. Расчетные модели сооружений следует принимать соответствующими упругой области деформирования. Расчеты зданий и сооружений на особые сочетания нагрузок следует выполнять на нагрузки, определяемые в соответствии с указаниями п.п. 2.5, 2.9, 2.10;

б) сейсмические нагрузки отвечают уровню МРЗ (максимальное расчетное землетрясение). Для определения расчетных сейсмических нагрузок следует использовать карты ОСР-97-В для сооружений, перечисленных в п.2 табл. 3, и карты ОСР-97-С для сооружений, перечисленных в п.1 табл. 3. Формирование расчетных моделей сооружений следует производить с учетом возможности развития в несущих и ненесущих элементах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких разрушений. Расчеты следует производить с учетом указаний пункта 2.2.2.

Примечание. Выполнение расчетов сооружений на сейсмические нагрузки, отвечающие уровню МРЗ, следует осуществлять по специальным техническим условиям и при научном сопровождении специализированной организации, имеющей допуск на выполнение такого вида работ.

2.2.1 Расчеты по п.2.2.а (уровень нагрузки, отвечающий ПЗ), следует выполнять для всех зданий и сооружений. Расчеты по п.п.2.2.б с использованием уровня сейсмической нагрузки МРЗ, следует применять для зданий и сооружений, перечисленных в п.п.1 и 2 табл. 3.

2.2.2 Целью расчетов на воздействие МРЗ является предотвращение глобального обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу безопасности людей. Расчеты, соответствующие МРЗ, следует выполнять во временной области с использованием инструментальных или синтезированных акселерограмм. В расчетах на МРЗ следует осуществлять проверку несущей способности, включая общую устойчивость сооружения или его частей, при максимальных горизонтальных перемещениях, с учетом вертикальной составляющей сейсмических ускорений.

При выполнении расчета в частотной области суммарные усилия, соответствующие сейсмическому воздействию, допускается вычислять по формуле (8) п.2.10.

В расчетах с учетом нагрузок, отвечающих МРЗ, во временной области следует принимать коэффициент К1=1.

2.3 Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве.

Для зданий и сооружений с простым конструктивно-планировочным решением расчетные сейсмические нагрузки допускается принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и поперечной осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях можно учитывать раздельно.

При расчете сооружений со сложным конструктивно-планировочным решением следует учитывать наиболее опасные, с точки зрения максимальных величин сейсмической реакции сооружения или его частей, направления действия сейсмических нагрузок.

Примечание: Конструктивно-планировочное решение зданий и сооружений считается простым, если выполняются все нижеперечисленные условия:

а) первая и вторая формы собственных колебаний сооружения не являются крутильными;

б) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия по любой из поступательных (изгибных, изгибно-сдвиговых, сдвиговых) форм собственных колебаний сооружения, различаются не более чем на 10%;

в) значения периодов всех учитываемых форм собственных колебаний должны отличаться друг от друга не менее чем на 10%;

г) соответствует требованиям п.1.2;

д) соответствует требованиям табл. 8

е) в перекрытиях отсутствуют большие проемы, ослабляющие диски перекрытий.

2.4	 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:

горизонтальных и наклонных консольных конструкций;

пролетных строений мостов;

рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 метра и более;

сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;

каменных конструкций (по п. 3.120).

2.5 При определении расчетных сейсмических нагрузок на здания и сооружения следует принимать расчетные динамические модели конструкций (РДМ), согласованные с расчетными статическими моделями конструкций и учитывающие особенности распределения нагрузок, масс и жесткостей зданий и сооружений в плане и по высоте, а также пространственный характер деформирования конструкций при сейсмических воздействиях.

Массы (веса) нагрузок и элементов конструкций в РДМ допускается принимать сосредоточенными в узлах расчетных схем. При вычислении масс необходимо учитывать только нагрузки, создающие инерционные силы.

Для зданий и сооружений с простым конструктивно-планировочным решением для расчетной ситуации ПЗ расчетные сейсмические нагрузки допускается определять с использованием консольной расчетной динамической модели конструкции (рис. 1). Для таких зданий и сооружений при расчетной ситуации МРЗ необходимо использовать пространственные расчетные динамические модели конструкций и учитывать пространственный характер сейсмических воздействий.

Рис. 1

Расчетные сейсмические нагрузки на здания и сооружения, имеющие сложное конструктивно-планировочное решение следует определять с использованием пространственных расчетных динамических моделей конструкций и с учетом пространственного характера сейсмических воздействий. Для расчетов в ситуации МРЗ допускается использовать теорию предельного равновесия или иные научно обоснованные методы.

Расчетная сейсмическая нагрузка (силовая или моментная)  по направлению обобщенной координаты с номером j, приложенная к узловой точке k РДМ и соответствующая i-й форме собственных колебаний зданий или сооружений (кроме гидротехнических сооружений), определяется по формуле:

=							(1)

где	К0 - коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его ответственность, принимаемый по табл. 3;

К1 - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений, принимаемый по табл. 5;

- значение сейсмической нагрузки для i-й формы собственных колебаний здания или сооружения, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций по формуле:

=AКАβiKψ						(2)

где	 - масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к точке k по обобщенной координате j, определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п. 2.1. При использовании консольной РДМ пониженные значения временных длительных нагрузок на перекрытия и покрытия можно не учитывать;

g - ускорение силы тяжести;

А - коэффициент, значения которого следует принимать равными 0,1; 0,2; 0,4 соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов;

КА - коэффициент, значения которого следует принимать в зависимости от сочетаний расчетной сейсмической интенсивности на картах A, B и С (комплекта карт ОСР-97);

βi — коэффициент динамичности, соответствующий i-й форме собственных колебаний зданий или сооружений, принимаемый согласно п. 2.6;

Kψ — коэффициент, принимаемый по табл. 6 или в соответствии с указаниями разд. 5;

— коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения при его собственных колебаниях по i-й форме, от узловой точки приложения рассчитываемой нагрузки и направления сейсмического воздействия, определяемый по п.п.2.7, 2.8.

Примечания: 1. При сейсмичности площадки 8 баллов и более, повышенной в связи наличием грунтов III категории, к значению Sik вводится множитель 0,7, учитывающий нелинейное деформирование грунтов при сейсмических воздействиях.

2. Обобщенная координата может быть линейной координатой и тогда ей соответствует линейная масса, либо угловой и тогда ей соответствует момент инерции массы. Для пространственной РДМ для каждого узла обычно рассматривается 6 обобщенных координат: три линейных и три угловых. При этом, как правило, считают, что массы соответствующие линейным обобщенным координатам одинаковы, а моменты инерции массы относительно угловых обобщенных координат могут быть различными.

Таблица 3 – Коэффициенты К0, определяемые назначением сооружения

| № | Назначение сооружения или здания | Величина коэффициента К0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монументальные здания и другие сооружения; крупные театры, дворцы и т.п., правительственные здания повышенной ответственности, радиостанции с общей мощностью передатчиков в одном здании более 500 Вт | 2,0 |
| 2 | Здания и сооружения: - функционирование которых необходимо при землетрясении и ликвидации его последствий (здания правительственной связи; службы МЧС и милиции; системы энерго- и водоснабжения; сооружения пожаротушения, газоснабжения; сооружения, содержащие большое количество токсичных или взрывчатых веществ, которые могут быть опасными для населения; медицинские учреждения, имеющие оборудование для использования в аварийных ситуациях); - в которых возникает опасность для находящихся в них людей (больницы, школы, дошкольные учреждения, вокзалы, аэропорты, музеи, театры, цирки, концертные и спортивные залы, крытые рынки, торговые комплексы с одновременным пребыванием в них более 300 человек, многоэтажные здания высотой более 16 этажей); - другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям | 1,5 |
| 3 | Другие здания и сооружения, не указанные в п.п.1 и 2 | 1,0 |
| 4 | Временные постройки со сроком эксплуатации до 3 лет | 0,75 |

Примечания: 1. Отнесение сооружения к той или иной категории производится заказчиком по представлению генпроектировщика.

2. Идентификация зданий и сооружений по принадлежности к опасным производственным объектам производится в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

3. При расчете сооружений с использованием расчетных моделей землетрясений например, в виде инструментальных или синтезированных акселерограмм, максимальные амплитуды ускорений основания следует принимать не менее 100, 200 или 400 см/с2 при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов соответственно с умножением на коэффициент К0 (п.п. 1 и 2, табл. 3).

2.6 Значения коэффициента динамичности βi в зависимости от расчетного периода собственных колебаний Ti здания или сооружения по i-й форме при определении сейсмических нагрузок следует принимать по формулам (3) и (4) или рис. 2.

Рис. 2

Для грунтов I и II категорий по сейсмическим свойствам (кривая 1):

при Ti ≤ 0,1с βi = 1+15 Ti

при 0,1с < Ti < 0,4с βi = 2,5						         (3)

при Ti ≥ 0,4с βi = 2,5(0,4/ Ti)0,5

Для грунтов III категории по сейсмическим свойствам (кривая 2):

при Ti ≤ 0,1с       βi = 1+15 Ti

при 0,1с < Ti < 0,8с   βi = 2,5						          (4)

при Ti ≥ 0,8с            βi = 2,5(0,8/ Ti )0,5

Во всех случаях значения βi должны приниматься не менее 0,8.

Примечание: 1. При расчете транспортных и гидротехнических сооружений выбор зависимостей βi(Т), предусмотренных настоящим пунктом, следует производить согласно указаниям разделов 4 и 5.

Примечание 2. При наличии представительной информации (записей землетрясений, подробная характеристика опасных зон ВОЗ и др.) допускается использовать региональные значения коэффициентов динамичности βi.

Таблица 4 – Значения коэффициента КА для данного участка в зависимости от сочетаний расчетной сейсмической интенсивности на картах A, B и С ОСР-97

| №№ сочетаний | Интенсивность (в баллах MSK) на картах ОСР-97 | Значения коэффициента КА |
| --- | --- | --- |
|  | ОСР-97-A | ОСР-97-B | ОСР-97-C |  |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 1,0 |
|  | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 9 | 9 | 9 |  |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 1,2 |
|  | 8 | 8 | 9 |  |
|  | 9 | 9 | 10 |  |
| 3 | 7 | 8 | 8 | 1,4 |
|  | 8 | 9 | 9 |  |
|  | 9 | 10 | 10 |  |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 1,5 |
|  | 8 | 9 | 10 |  |

Примечание: При проведении сейсмического микрорайонирования значение коэффициента КА принимать равным 1,0, а значение коэффициента К0 по табл. 3.

2.7 Для зданий и сооружений, рассчитываемых по пространственной РДМ, значение  при равномерном поступательном сейсмическом воздействии следует определять по формуле:

(5)

где  - смещения по i-й форме в узловой точке k РДМ по направлению обобщенной координаты с номером j (при j=1, 2, 3 смещения линейные, при j=4, 5, 6 – угловые);

- инерционные характеристики в узловой точке p равные при j=1, 2, 3 массе здания или сооружения, присоединенной к узловой точке p по направлению  оси j, а при j=4, 5, 6 равные моментам инерции массы относительно угловых обобщенных координат (инерционные характеристики определяются с учетом расчетных нагрузок на конструкцию согласно п. 2.1);

– косинусы углов между направлением сейсмического воздействия и осью с номером . Если обобщенные перемещения вдоль осей 1 и 2 соответствуют горизонтальной плоскости, а перемещение вдоль оси 3 вертикально, то эти коэффициенты равны: , , , где α - угол между направлением сейсмического воздействия и обобщенной координатой l=1, β - угол между направлением сейсмического воздействия и горизонтальной плоскостью.

Таблица 5 – Коэффициенты К1, учитывающие допускаемые повреждения зданий и сооружений

| Тип здания или сооружения | Значения K1 |
| --- | --- |
| 1. Здания и сооружения, в конструкциях которых повреждения или неупругие деформации не допускаются | 1 |
| 2. Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования, возводимые: из деревянных конструкций со стальным каркасом без вертикальных диафрагм или связей то же, с диафрагмами или связями из железобетонных крупнопанельных или монолитных конструкций из железобетонных объемно-блочных и панельно-блочных конструкций с железобетонным каркасом без вертикальных диафрагм или связей то же, с заполнением из кирпичной или каменной кладки то же, с диафрагмами или связями из кирпичной или каменной кладки | 0,15 0,25 0,22 0,25 0,3 0,35 0,4 0,3 0,4 |
| 3. Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены значительные остаточные деформации, трещины, повреждения отдельных элементов, их смещения, временно приостанавливающие нормальную эксплуатацию при наличии мероприятий, обеспечивающих безопасность людей | 0,12 |

Примечание. Отнесение зданий и сооружений к поз. 1 и 3 производится заказчиком по представлению генпроектировщика.

2.8 Для зданий и сооружений, рассчитываемых по консольной схеме, значение ηik, при поступательном горизонтальном (вертикальном) сейсмическом воздействии без учета моментов инерции массы следует определять по формуле:

,						(6)

где	Xi(Xk) и Xi(Xi) - смещения здания или сооружения при собственных колебаниях по i-й форме в рассматриваемой точке k и во всех точках j, где в соответствии с расчетной схемой его масса принята сосредоточенной;

mj - масса здания или сооружения, отнесенная к узловой точке j, определяемая с учетом расчетных нагрузок на конструкцию согласно п.2.1.

Для зданий высотой до 5 этажей включительно с незначительно изменяющимися по высоте массами и жесткостями этажей при Ti менее 0,4 с коэффициент ηk, при использовании консольной схемы для поступательного горизонтального (вертикального) сейсмического воздействия без учета моментов инерции массы, допускается определять по упрощенной формуле:

,								(7)

где	xk и xj - расстояния от точек k и j до верхнего обреза фундаментов.

Таблица 6 - Коэффициент, учитывающий способность зданий и сооружений к рассеиванию энергии

| Характеристика зданий и сооружений | Kψ |
| --- | --- |
| 1. Высокие сооружения небольших размеров в плане (башни, мачты, дымовые трубы, отдельно стоящие шахты лифтов и т.п.) Здания со стойками в первом этаже при соотношении величин жесткости в горизонтальном направлении конструкций первого и вышележащего этажей, равным 0,25 и менее | 1,5 |
| 2. Каркасные бессвязевые здания, стеновое заполнение которых не оказывает влияния на их деформативность | 1,3 |
| 3. Здания и сооружения, не указанные в поз. 1-2, кроме гидротехнических сооружений | 1 |

2.9 Усилия в конструкциях зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, а также в их элементах, следует определять с учетом высших форм их собственных колебаний. Минимальное количество форм собственных колебаний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать таким образом, чтобы сумма эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90% общей массы системы возбуждаемой по направлению действия сейсмического воздействия для горизонтальных воздействий и не менее 75% для вертикального воздействия. Должны быть учтены все формы собственных колебаний, эффективная модальная масса которых более 5%. При этом для сложных систем с неравномерным распределением жесткостей и масс необходимо учитывать остаточный член от отброшенных форм колебаний.

Для зданий и сооружений простой конструктивной формы, при использовании консольной РДМ усилия в конструкциях допускается определять с учетом не менее трех форм собственных колебаний, если период первой (низшей) формы собственных колебаний Ti более 0,4 с, и с учетом только первой формы, если Ti равно или менее 0,4 с.

Количество форм колебаний и коэффициенты ηjk для гидротехнических сооружений следует принимать согласно указаниям разд. 5.

2.10 Расчетные значения поперечных и продольного усилий, изгибающих и крутящего моментов, нормальных и касательных напряжений Np в конструкциях от сейсмической нагрузки при условии статического действия ее на сооружение, а также, расчетные значения перемещений следует определять по формуле:

(8)

где	Ni - значения усилия (момента, напряжения, перемещения), вызываемого сейсмическими нагрузками, соответствующими i-ой форме колебаний;

n - число учитываемых в расчете форм колебаний. Знаки в формуле (8) для вычисляемых факторов, следует назначать по знакам значений соответствующих факторов для форм с максимальными модальными массами.

Если периоды i -й и (i +1)-й форм собственных колебаний сооружения отличаются менее чем на 10%, то расчетные значения соответствующих факторов необходимо вычислять с учетом их взаимной корреляции. Для этого допускается применять формулу:

(9)

где	ρi =2, если Ti+1/Ti ≥ 0,9 и ρi =0, если Ti+1/Ti < 0,9  (Ti > Ti+1).

2.11 Вертикальную сейсмическую нагрузку в случаях, предусмотренных п. 2.4 (кроме каменных конструкций), следует определять по формулам (1) и (2), при этом коэффициент Kψ принимается равным единице, а значение вертикальной сейсмической нагрузки умножается на 0,75.

Консольные конструкции, вес которых по сравнению с весом здания незначителен (балконы, козырьки, консоли для навесных стен и т.п. и их крепления), следует рассчитывать на вертикальную сейсмическую нагрузку при значении βη=5.

2.12 Конструкции, возвышающиеся над зданием или сооружением и имеющие по сравнению с ним незначительные сечения и вес (парапеты, фронтоны и т.п.), а также крепления памятников, тяжелого оборудования, устанавливаемого на первом этаже, следует рассчитывать с учетом горизонтальной сейсмической нагрузки, вычисленной по формулам (1) и (2) при βη=5.

2.13 Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при βη соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2. При расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях силы трения, как правило, не учитываются.

2.14 При расчете конструкций на прочность и устойчивость помимо коэффициентов условий работы, принимаемых в соответствии с другими действующими нормативными документами, следует вводить дополнительно коэффициент условий работы mкр, путем деления величин усилий на этот коэффициент, определяемый по табл. 7.

Таблица 7 - Коэффициент условий работы

| Характеристика конструкций | Значения mкр |
| --- | --- |
| При расчетах на прочность 1. Стальные, деревянные, железобетонные с жесткой арматурой 2. Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой, кроме проверки на прочность наклонных сечений 3. Железобетонные при проверке на прочность наклонных сечений 4. Каменные, армокаменные и бетонные: при расчете на внецентренное сжатие при расчете на сдвиг и растяжение 5. Сварные соединения 6. Болтовые и заклепочные соединения При расчетах на устойчивость 7. Стальные элементы гибкостью свыше 100 8. То же, гибкостью до 20 9. То же, гибкостью от 20 до 100 | 1,3 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0 1,1 1,0 1,2 От 1,2 до 1,0 по интерполяции |
| Примечание. При расчете стальных и железобетонных конструкций, подлежащих эксплуатации в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе при расчетной температуре ниже минус 40 °С, следует принимать mкр=0,9, в случае проверки прочности наклонных сечений mкр=0,8. |

2.15 При расчете зданий и сооружений (кроме гидротехнических сооружений) длиной или шириной более 30 м по консольной РДМ помимо сейсмической нагрузки, определяемой согласно п. 2.5, необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1 B, где B - размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном действию силы Sik.

2.16 При расчете подпорных стен необходимо учитывать сейсмическое давление грунта.

2.17 Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, производится по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается производить расчет по второй группе предельных состояний.

2.18 Необходимость учета сейсмических воздействий при проектировании зданий и сооружений пониженного уровня ответственности, разрушение которых не связано с гибелью людей, порчей ценного оборудования и не вызывает прекращения непрерывных производственных процессов (склады, крановые эстакады, небольшие мастерские и др.), а также временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком.

2.19 Расчет зданий с сейсмоизолирующими системами необходимо выполнить на сейсмические нагрузки, отвечающие уровням ПЗ и МРЗ, а также на эксплуатационную пригодность.

Расчет системы сейсмоизоляции на сейсмические нагрузки, отвечающие уровню ПЗ, следует выполнять по п. 2.2.а. Повреждения элементов конструкций сейсмической изоляции недопустимы.

Расчет системы сейсмоизоляции на сейсмические нагрузки, отвечающие уровню МРЗ, следует выполнять в соответствии с п.п. 2.2.б и 2.2.2. При выполнении расчета на МРЗ необходима проверка по перемещениям. Расчет проводится для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также для зданий нормального уровня ответственности по требованию заказчика. Необходимо использовать реальные акселерограммы, характерные для района строительства, а в случае их отсутствия генерировать искусственные акселерограммы с учетом грунтовых условий площадки строительства

Расчет сейсмоизолирующей системы на эксплуатационную пригодность следует выполнять на воздействия вертикальных статических и ветровой нагрузок.

Каждый элемент системы изоляции должен быть запроектирован так, чтобы при максимальных горизонтальных перемещениях воспринимать максимальные и минимальные статические вертикальные нагрузки.

3  ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Требования разд. 3 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разд. 2.

3.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:

здание или сооружение имеет сложную форму в плане;

смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот 5 м и более, имеют существенные отличия друг от друга по жесткости и/или по массе.

Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается.

В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать.

3.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.

3.4 Расстояния между антисейсмическими швами для зданий и сооружений не должны превышать: из стальных каркасов – по требованиям для несейсмических районов, но не более 150 м; из деревянных конструкций – 40 и 30 м и для остальных конструктивных решений по табл. 8 - 80 и 60 м, соответственно при расчетной сейсмичности 7-8 и 9 баллов.

3.5 Высота зданий не должны превышать размеров, указанных в табл. 8.

Таблица 8 - Высота здания в зависимости от конструктивного решения

| Несущие конструкции | Высота, м (число этажей) |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность площадки, баллы |
|  | 7 | 8 | 9 |
| 1. Стальной каркас | По требованиям для несейсмических районов |
| 2. Железобетонный каркас: |  |  |  |
| - рамно-связевый (с железобетонными диафрагмами, ядрами жесткости или стальными связями) - безригельный связевый (с железобетонными диафрагмами, ядрами жесткости или стальными связями) - безригельный без диафрагм и ядер жесткости - рамный с заполнением из штучной кладки, в т.ч. каркасно-каменной конструкции - рамный без заполнения | 54(16) 47(14) 14(4) 29 (9) 24(7) | 41(12) 34(10) 11(3) 24(7) 18(5) | 31(9) 24(7) 8(2) 18(5) 11 (3) |
| 3. Стены из монолитного железобетона | 75(24) | 67(20) | 54(16) |
| 4. Стены крупнопанельные железобетонные | 54(16) | 47(14) | 41(12) |
| 5. Стены объемно-блочные и панельно-блочные железобетонные | 50(16) | 50(16) | 38(12) |
| 6. Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков | 29(9) | 23(7) | 17(5) |
| 7. Стены комплексной конструкции из кирпича, бетонных и природных камней правильной формы и мелких блоков, усиленные монолитными железобетонными включениями: 1-й категории 2-й категории | 20(6) 17(5) | 17(5) 14(4) | 14(4) 11(3) |
| 8. Стены из кирпича, природных и бетонных камней и мелких блоков, кроме указанных в поз.7 1-й категории 2-й категории | 17(5) 14(4) | 15(4) 11(3) | 12(3) 8(2) |
| 9. Стены из мелких ячеистых и легкобетонных блоков | 8(2) | 8(2) | 4(1) |
| 10. Стены деревянные бревенчатые, брусчатые, щитовые | 8(2) | 8(2) | 4(1) |

Примечание. 1. За высоту здания принимается разность отметок низшего уровня отмостки или спланированной поверхности земли, примыкающей к зданию, и низа верхнего чердачного перекрытия или покрытия.

2. Высота зданий больниц и школ при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов ограничивается тремя надземными этажами.

3. Покрытие, имеющее массу менее 50% массы верхнего перекрытия, в количество этажей и высоту здания не включается.

3.6 Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен или рам, а также возведения рамы и стены.

Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов в соответствии с п. 2.5 и должна быть не менее суммы двух амплитуд колебаний смежных отсеков здания.

При высоте здания или сооружения до 5 м ширина такого шва должна быть не менее 30 мм. Ширину антисейсмического шва здания или сооружения большей высоты следует увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты.

3.7 Конструкции примыкания отсеков здания или сооружения в зоне антисейсмических швов, в том числе по фасадам и в местах переходов между отсеками, не должны препятствовать их взаимным горизонтальным перемещениям.

Конструкция перехода между отсеками может быть выполнена в виде двух консолей из сопрягающихся блоков с устройством расчетного шва между концами консолей.

Допускается устройство антисейсмического шва на консолях вылетом не более 1,0 м.

Переход через антисейсмический шов не должен являться единственным путем эвакуации из зданий или сооружений.

Основания, фундаменты и стены подвалов

3.8 Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по основаниям и фундаментам зданий и сооружений.

3.9 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимых на нескальных грунтах должны, как правило, устраиваться на одном уровне. При устройстве подвала под частью здания (отсека) следует стремиться к его симметричному расположению относительно главных осей.

3.10 Фундаменты высоких зданий (более 16 этажей) на нескальных грунтах следует, как правило, принимать свайными, в виде сплошной фундаментной плиты или свайно-плитными.

3.11 При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой раствора марки 100 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве – три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром 6 мм.

В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.

3.12 В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты.

Для заполнения швов между блоками следует применять раствор марки не ниже 50.

3.13 В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см2.

В зданиях до трех этажей включительно и сооружениях соответствующей высоты при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение для кладки стен подвалов блоков пустотностью до 50%.

3.14 Гидроизоляцию в зданиях и сооружениях следует проектировать из условия недопустимости взаимных горизонтальных смещений фундаментов и основания.

Перекрытия и покрытия

3.15 Перекрытия и покрытия следует выполнять в виде жестких горизонтальных дисков, расположенных на одном уровне в пределах одного отсека, надежно соединенных с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающих их совместную работу при сейсмических воздействиях.

В случае необходимости расположения перекрытий и/или покрытий в разных уровнях в пределах одного отсека здания в расчетах должна приниматься пространственная РДМ.

3.16 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать путем:

- устройством сварных соединений плит между собой, элементами каркаса или стенами;

- устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;

- замоноличиванием швов между элементами перекрытий мелкозернистым бетоном.

3.17 Конструкция и количество соединений элементов перекрытий должны быть рассчитаны на восприятие усилий растяжения и сдвига, возникающих в швах между плитами, а также с элементами каркаса или стенами.

Боковые грани панелей (плит) перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную или рифленую поверхность. Для соединения с антисейсмическим поясом или для связи с элементами каркаса в панелях (плитах) следует предусматривать выпуски арматуры или закладные детали.

3.18 Длина участка сборных плит перекрытий и покрытий на несущие конструкции принимается не менее:

- на кирпичные и каменные стены                         - 120 мм;

- для стен из вибрированных кирпичных блоков  - 90 мм;

- на железобетонные и бетонные стены,

на стальные и железобетонные балки (ригели),

при опирании по двум сторонам                            - 80 мм;

- при опирании по 3 и 4 сторонам                            - 60 мм;

- на стены крупнопанельных зданий при

опирании по двум противоположным сторонам  – 70 мм.

3.19 Опирание деревянных, металлических и железобетонных балок на стены из штучных материалов и из бетона должно быть не менее 200 мм. Опорные части балок должны быть надежно закреплены к несущим конструкциям здания.

Перекрытия в виде прогонов (балок с вкладышами между ними) должны быть усилены с помощью слоя монолитного армированного бетона класса не ниже В15 толщиной не менее 40 мм.

3.20 В двухэтажных зданиях для площадок с сейсмичностью 7 баллов и в одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов, при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил.

Лестницы

3.21 Лестничные клетки следует предусматривать, как правило, закрытыми с естественным освещением через окна в наружных стенах на каждом этаже. Расположение и количество лестничных клеток следует принимать в соответствии с нормативными документами по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей.

Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается.

3.22 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания.

3.23 Лестницы следует выполнять, как правило, из крупных сборных железобетонных элементов, соединяемых между собой с помощью сварки, либо из монолитного железобетона. Допускается устройство лестниц с применением металлических или железобетонных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами.

3.24 Междуэтажные лестничные площадки следует заделывать в стены. В каменных зданиях площадки должны заделывать на глубину не менее 250 мм и заанкерить.

Устройство консольных ступеней, заделанных в каменную кладку, не допускается.

3.25 Конструкции лестничных клеток и узлы крепления должны обеспечивать условия безопасного использования лестниц при эвакуации в режиме чрезвычайных ситуаций.

Перегородки

3.26 Перегородки следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкции. Перегородки следует соединять с колоннами, несущими стенами, а при длине более 3,0 м – и с перекрытиями. Допускается выполнять перегородки подвесными с ограничителями перемещений из плоскости панелей.

3.27 Конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания и узлов их примыкания должны исключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости. Крепления, обеспечивающие устойчивость перегородок из плоскости, должны быть жесткими.

Прочность перегородок и их креплений должна быть в соответствии с п. 2.5 подтверждена расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.

3.28 Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать антисейсмические швы вдоль вертикальных торцевых и верхних горизонтальных граней перегородок и несущими конструкциями здания. Ширина швов принимается по максимальной величине перекоса этажей здания при действии расчетных нагрузок, но не менее 20 мм. Швы заполняются упругим эластичным материалом.

3.29 Крепление перегородок к несущим железобетонным конструкциям следует выполнять соединительными элементами, приваренными к закладным изделиям или к накладным элементам, а также анкерными болтами или стержнями.

Крепление перегородок к несущим элементам пристрелкой дюбелями не допускается.

3.30 Перегородки из кирпича или камня, при ее применении на площадках сейсмичностью 7 баллов, следует армировать на всю длину не реже, чем через 700 мм по высоте арматурными стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 см2.

Кирпичную (каменную) кладку перегородок на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов, в дополнение к горизонтальному армированию, следует усиливать двухсторонними арматурными сетками в слоях цементно-песчаного раствора не ниже марки 100 толщиной 25-30 мм. Армированные растворные слои должны иметь надежное сцепление с кладкой. Такие перегородки могут применяться в зданиях до 12 этажей.

3.31 По верху перегородок из кирпича или камня рекомендуется укладывать горизонтальные арматурные сетки в слое цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной не менее 30 мм. Общее поперечное сечение продольных стержней арматурной сетки должно быть не менее 0,3 см2.

3.32 Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или металлическое обрамление.

Балконы, лоджии и эркеры

3.33 В районах сейсмичностью до 8 баллов включительно допускается устройство эркеров с усилением образованных в стенах проемов железобетонными рамами и с установкой металлических связей стен эркеров с основными стенами.

3.34 Устройство встроенных лоджий допускается с установкой жесткого решетчатого или рамного ограждения в плоскости наружных стен. Устройство пристроенных лоджий допускается с установкой металлических связей с несущими стенами, сечение которых определяется по расчету, но не менее 1 см2 на 1 п.м.

3.35 Конструкции балконов и их соединения с перекрытиями должны быть рассчитаны как консольные балки или плиты.

3.36 Вынос стен лоджий и эркеров, заделанных в каменные стены, не должен превышать 1,5 м. Вынос плит балконов, лоджий, эркеров, заделанных в каменные стены, не являющихся продолжением перекрытий, не должен превышать 1,5 м.

3.37 Конструкции перекрытий лоджий и эркеров должны быть связаны с закладными деталями стеновых элементов или с антисейсмическими поясами, устроенными в стенах лоджий и эркеров и связанными с антисейсмическими поясами примыкающих стен или непосредственно с внутренними перекрытиями.

Особенности проектирования железобетонных конструкций

3.38 Проектирование элементов железобетонных конструкций следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по «Бетонным и железобетонным конструкциям. Основные положения» и сводов правил, с учетом дополнительных требований настоящего документа.

3.39 При расчете на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых элементов значения граничной относительной высоты сжатой зоны бетона (R следует принимать по действующим нормативным документам «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» и сводам правил с коэффициентом, равным при расчетной сейсмичности: 7 баллов – 0,85; 8 баллов – 0,70; 9 баллов – 0,50.

3.40 Применение внецентренно растянутых железобетонных элементов не допускается.

3.41 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно применять свариваемую арматуру класса А500, предпочтительно класса А500СП.

3.42 В несущих элементах железобетонных каркасных зданий не рекомендуется применение стыкуемых сваркой отдельных стержней, сварных сеток и каркасов, а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали класса А400 марки 35ГС.

3.43 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно применять канаты арматурные классов К-7 и К-19.

3.44 Не допускается применять в качестве рабочей арматуры, как напрягаемую, так и без предварительного напряжения, имеющей полное относительное удлинение при максимальном напряжении δmax(Agt) менее 2,5% или относительное равномерное удлинение δp менее 2%, а также арматурную проволоку класса Вр-1.

3.45 При сейсмичности 9 баллов применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм без специальных анкеров не допускается.

3.46 Во внецентренно сжатых линейных элементах кроме колонн, а также в изгибаемых элементах, в которых учитывается продольная сжатая арматура, при сейсмичности 8 и 9 баллов шаг хомутов должен устанавливаться по расчету, но не более:

при Rsc Ј 450 МПа (4500 кгс/см2) - 400 мм а также 12d для вязаных каркасов и 15d для сварных каркасов;

при Rsc > 450 МПа (4500 кгс/см2) – 300 мм, а также 10d для вязаных каркасов и 12d для сварных каркасов, где d – наименьший диаметр сжатых продольных стержней.

3.47 Если общее насыщение внецентренно сжатого элемента продольной арматурой превышает 3%, хомуты должны устанавливаться на расстоянии не более 8d и не более 
250 мм.

3.48 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры в направлении центра тяжести сечения и заводить их внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня.

3.49 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах, кроме колонн, допускается стыкование сжатой арматуры внахлестку без сварки. При этом длина нахлестки принимается на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» и сводам правил.

Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8d.

Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом длина сварных швов принимается на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098-91 для сварного соединения типа С23-Рэ.

В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать в зонах минимальных изгибающих моментов.

Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть выполнено сварным или вязанным внахлест. В одном сечении должно стыковаться не более 50% арматуры.

3.50 В предварительно напряженных конструкциях, несущая способность определяемая по прочности сечений, должна превышать не менее чем на 25% усилия, воспринимаемые сечениями при образовании трещин.

3.51 В предварительно напряженных конструкциях с натяжением арматуры на бетон напрягаемую арматуру, устанавливаемую из расчета по прочности (предельному состоянию первой группы), следует располагать в закрытых каналах, замоноличиваемых бетоном или раствором прочностью не ниже прочности бетона конструкции.

Допускается применение преднапряженных конструкций с арматурными канатами, располагаемыми в закрытых трубках без сцепления с бетоном.

Железобетонные каркасные здания

3.52 В каркасных зданиях конструкцией, воспринимающей горизонтальную сейсмическую нагрузку, может служить: каркас, каркас с заполнением, каркас с вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жесткости. В качестве несущих конструкций зданий высотой более 9 этажей следует принимать каркасы с диафрагмами, связями или ядрами жесткости.

При выборе конструктивных схем предпочтение следует отдавать схемам, в которых зоны пластичности возникают в первую очередь в горизонтальных элементах каркаса (ригелях, перемычках, обвязочных балках и т.п.).

3.53 В колоннах рамных каркасов многоэтажных зданий при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов шаг хомутов (кроме требований, изложенных в п.п. 3.46, 3.47) не должен превышать 1/2h, а для каркасов с несущими диафрагмами – не более h, где h – наименьший размер стороны колонн прямоугольного или двутаврового сечения. Диаметр хомутов в этом случае следует принимать не менее 8 мм.

3.54 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 30-600.

3.55 Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий по возможности следует укрупнять на несколько этажей. Стыки сборных колонн необходимо располагать в зоне с наименьшими изгибающими моментами. Стыкование продольной арматуры в сборных элементах колонн внахлестку без сварки не допускается. Продольная арматура сборных элементах колонн длиной до 10,7 м должна состоять из целых стержней мерной длины.

3.56 Стыкование продольной арматуры монолитных колонн следует выполнять с помощью сварных соединений дуговой механизированной или ручной сваркой на стальной скобе-накладке или ручной дуговой сваркой швами с парными накладками из стержней. При соответствующем обосновании допускается применение для соединений арматуры специальных механических устройств (опрессованных или резьбовых муфт).

3.57 На опорных участках плит поперечная арматура, нормальная к плоскости плиты перекрытия, устанавливается в количестве, определяемом расчетом на продавливание, а если по расчету не требуется, то конструктивно. В обоих случаях ближайшие к контуру площадки передачи нагрузки плиты стержни поперечной арматуры располагают на расстоянии не ближе 1/3h0 и не далее 1/2h0 от этого контура. Ширина зоны размещения расчетной или конструктивной поперечной арматуры в обоих осевых направлениях должна быть не менее 2h0, считая от контура площадки передачи нагрузки.

И расчетная, и конструктивная поперечная арматура плиты должна состоять из стержней периодического профиля диаметром не менее 8 мм, которые следует соединять с продольной рабочей арматурой посредством сварки или концевых отгибов (крюков). Шаг стержней поперечной арматуры - по нормам проектирования железобетонных конструкций.

3.58 Для железобетонных колонн многоэтажных каркасных зданий с арматурой класса А400 и А500 общий процент армирования рабочей продольной арматурой не должен превышать 6%, а арматурой А600 - 4%. При специальном обосновании может быть допущено более высокое насыщение колонн продольной арматурой, при условии усиления приопорных участков колонн с помощью косвенного армирования сварными сетками с шагом 80 - 100 мм.

3.59 Жесткие узлы железобетонных каркасов зданий должны быть усилены применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов.

Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения (но не более ¼ высоты этажа или пролета ригеля), должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не реже чем через 100 мм, а для рамных систем с несущими диафрагмами – не реже чем через 200 мм.

3.60 Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении должно устанавливаться не менее двух диафрагм, расположенных в разных плоскостях. Допускается в верхних этажах здания уменьшать количество и протяженность диафрагм при сохранении симметричности их расположения в пределах этажа. Изменение сдвиговой (изгибной) жесткости диафрагм соседних этажей при этом не должно превышать 20%, а длина диафрагмы жесткости должна быть не менее высоты этажа.

3.61 При проектировании зданий с существенно меньшей жесткостью нижних этажей (здания с «гибким» нижним этажом) с расчетной сейсмичностью площадки строительства 8 и 9 баллов колонны «гибкого» этажа следует, как правило, выполнять стальными или с жесткой арматурой.

3.62 В зданиях с безригельным каркасом максимальное расстояние между диафрагмами жесткости не должно превышать 12 м при отсутствии ядер жесткости.

3.63 Расстояния между осями колонн в каждом направлении при безбалочных плитах и безбалочных плитах с капителями следует принимать при сейсмичности 7 баллов – 7,2 м, при сейсмичности 8, 9 баллов – 6,0 м. Толщину перекрытий с капителями и без них безригельного каркаса следует принимать не менее 1/30 расстояния между осями колонн и не менее 180 мм, класс бетона – не ниже В20.

3.64 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной ширине в каждом осевом направлении должно быть размещено не менее 50% общего количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на ширину одного пролета. 10% площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной ширине плиты необходимо пропустить сквозь тело колонны. Не допускается обрыва нижней арматуры в опорной зоне плиты.

Рекомендуется не менее 30% всей продольной арматуры плиты устанавливать в форме групп протяженных сварных неразрезных каркасов, плоских вертикальных или пространственных прямоугольного или треугольного сечения. Такие каркасы в обоих осевых направлениях следует сосредотачивать в составе полос усиленного армирования над колоннами, где не менее двух плоских каркасов или двух верхних стержней пространственного каркаса должны быть пропущены сквозь тело колонны; а также в составе арматуры, проходящей через срединные участки пролетов. Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления стыкуемых стержней.

3.65 В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий следует применять легкие навесные панели. Допускается устройство кирпичного или каменного заполнения, удовлетворяющего требованиям пп. 3.120, 3.121.

3.66 Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:

при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м;

при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 12, 9 и 6 м.

3.67 Для обеспечения раздельной работы ненесущих и несущих конструкций при сейсмических воздействиях конструкция узлов сопряжения каменных стен и колонн, диафрагм и перекрытий (ригелей) должна исключать возможность передачи на них нагрузок, действующих в их плоскости. Прочность элементов стен и узлы их крепления к элементам каркаса должны быть в соответствии с п. 2.5 подтверждены расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.

Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен.

Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм.

По всей длине стен в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания.

3.68 При проектировании каркасных зданий кроме деформаций изгиба и сдвига в стойках каркаса необходимо учитывать осевые деформации, а также проводить расчет на устойчивость против опрокидывания.

3.69 В зданиях, высотой до 12 этажей, при обязательном применении железобетонных диафрагм или ядер жёсткости, допускается включение в работу на восприятие сейсмических и вертикальных нагрузок каменных стен, связанных с колоннами и диафрагмами выпусками арматурных сеток, устанавливаемых с шагом по высоте в соответствии с требованиями п. 3.129. Сетки должны быть установлены по всей длине стен. При этом необходимо выполнение расчётов конструкций здания с учётом каменного заполнения и без него. Армирование железобетонных элементов следует выполнять по наиболее невыгодному для них расчёту.

3.70 Связь стен с колоннами и диафрагмами по вертикали должна осуществляться не менее, чем в трёх точках, распределённых по высоте равномерно. Связь с перекрытиями должна осуществляться с шагом не более 3 м при обязательной постановке связей в местах сопряжения колонн (диафрагм) и перекрытий (ригелей).

Особенности проектирования зданий со стальным каркасом

3.71 Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения равноустойчивого относительно главных осей инерций, а колонны рамно-связевых каркасов двутаврового, крестового или замкнутого сечений.

Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных двутавров, в том числе с гофрированной стенкой.

3.72 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов.

В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений.

3.73 При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой, ее гибкость hw/tw (где hw и tw – соответственно, высота и толщина стенки) должна быть не более 50.

Свес поясов сечений ригелей не должен превышать величины ,

где	Е и Ry – соответственно, модуль упругости и расчетное сопротивление стали;

tf  – толщина пояса.

3.74 Опорные сечения ригелей стальных каркасов многоэтажных зданий следует развивать за счет увеличения ширины полок или устройства вутов с целью снижения напряжений в сварных соединениях в зоне примыкания ригелей к колоннам. Допускается стыки ригелей с колоннами выполнять на высокопрочных болтах без увеличения опорных сечений ригелей.

3.75 Для элементов, работающих в упругопластической стадии, должны применяться малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным удлинением не менее 20%.

Крупнопанельные здания

3.76 Крупнопанельные знания следует проектировать с продольными и поперечными стенами, объединенными между собой, перекрытиями и покрытиями в единую пространственную систему, воспринимающую сейсмические нагрузки.

При проектировании крупнопанельных зданий необходимо:

панели стен и перекрытий предусматривать, как правило, размером на комнату;

вертикальные и горизонтальные стыковые соединения панелей продольных и поперечных стен между собой и с панелями перекрытий (покрытий) осуществлять сваркой арматурных выпусков и закладных деталей или на болтах и замоноличивания вертикальных и горизонтальных стыков мелкозернистым бетоном класса не ниже В15 и не ниже класса бетона панелей. Все торцевые стыкуемые грани панелей стен и перекрытий (покрытий) следует выполнять с рифлеными или зубчатыми поверхностями. Глубина (высота) шпонок и зубьев принимается не менее 4 см;

при опирании перекрытий на наружные стены здания и на стены у антисейсмических швов предусматривать охват вертикальной арматуры стеновых панелей арматурой, приваренной к выпускам арматуры плит перекрытия.

3.77 Армирование стеновых панелей следует выполнять двухсторонним, в виде пространственных каркасов или арматурных сеток. Площадь вертикальной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой плоскости панели, должна составлять не менее 0,05% площади соответствующего сечения стены.

Толщина внутреннего несущего слоя многослойных панелей должна определяться по результатам расчета и приниматься не менее 100 мм.

3.78 В местах пересечения стен должна размещаться вертикальная арматура непрерывная на всю высоту здания. Вертикальная арматура также должна устанавливаться по граням дверных и оконных проемов и при регулярном расположении проемов поэтажно стыковаться. Площадь поперечного сечения арматуры, устанавливаемой в стыках и по граням проемов, должна определяться по расчету, но приниматься не менее 2 см2.

В местах пересечения стен допускается размещать не более 60% расчетного количества вертикальной арматуры.

3.79 Решения стыковых соединений должны обеспечивать восприятие расчетных усилий растяжения и сдвига. Сечение металлических связей в стыках панелей (горизонтальных и вертикальных) определяется расчетом, но их минимальное сечение должно быть не менее 1 см2 на 1 п. м шва.

3.80 Встроенные лоджии выполняются длиной, равной расстоянию между соседними несущими стенами. В зданиях на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов в плоскости наружных стен в местах размещения лоджий следует предусматривать устройство железобетонных рам. В зданиях до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устройство пристроенных лоджий с выносом не более 1,5 м и связанных с основными стенами металлическими связями.

Здания с несущими стенами из монолитного железобетона

3.81 К монолитным зданиям, помимо зданий, все стены и перекрытия которых выполняются из монолитного бетона, относятся также здания, наружные стены которых, а также отдельные участки внутренних стен и перекрытий монтируются из сборных элементов.

3.82 Монолитные здания следует проектировать, как правило, в виде перекрестно-стеновой системы с несущими (в основном из тяжелого железобетона) или ненесущими наружными стенами.

При технико-экономическом обосновании монолитные здания могут проектироваться ствольно-стеновой конструкции с одним или несколькими стволами.

3.83 Внутренние поперечные и продольные стены зданий на площадках 8 и 9 баллов должны быть сквозными и без изломов в плане. Максимальное расстояние между несущими стенами не должно превышать 7,2 м. В зданиях с ненесущими наружными стенами следует предусматривать не менее двух внутренних продольных и поперечных стен.

3.84 Выступ наружных стен в плане допускается для 7 и 8 баллов – 6,0 м, для 9 баллов – 3,0 м.

3.85 Перекрытия могут предусматриваться монолитными, сборными и сборно-монолитными.

3.86 Стены лоджий должны выполняться как продолжение наружных стен.

3.87 При расчете конструкций следует проверять прочность горизонтальных и наклонных сечений глухих стен и простенков, вертикальных сопряжений стен, нормальных сечений в опорных зонах перемычек, сечений по полосе между возможными наклонными трещинами и по наклонной трещине.

3.88 Следует предусматривать конструктивное армирование по полю стен вертикальной и горизонтальной арматурой площадью сечения у каждой плоскости стены не менее 0,05% площади соответствующего сечения стены, в пересечениях стен, местах резкого изменения толщины стены, у граней проемов арматурой площадью сечения не менее 2 см2, объединенных замкнутым хомутом с шагом не менее 500 мм.

3.89 Армирование монолитных стен следует, как правило, выполнять пространственными каркасами, собираемыми из плоских вертикальных каркасов и горизонтальных стержней или плоских горизонтальных каркасов.

В пространственных каркасах, используемых для армирования поля стен, диаметр вертикальной арматуры принимается не менее 10 мм, а горизонтальной – не менее 8 мм. Шаг горизонтальных стержней, объединяющих каркасы, не должен превышать 400 мм. Армирование широких простенков может выполняться диагональными каркасами.

3.90 Стыкование стержней и арматурных каркасов при бетонировании конструкций монолитных зданий (кроме колонн, если они присутствуют) допускается осуществлять:

в 7 и 8 балльных зонах при диаметре стержней до 20 мм внахлестку без сварки;

в зонах 9 баллов – внахлестку без сварки, но с "лапками" или с другими анкерными устройствами на концах стержней.

При диаметре стержней более 20 мм соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью сварки независимо от сейсмичности площадки.

3.91 Перемычки следует армировать пространственными каркасами и заводить их арматуру за грань проема по требованиям нормативного документа на бетонные и железобетонные конструкции, но не менее чем на 500 мм. Высокие перемычки могут армироваться диагональными каркасами.

3.92 Вертикальные стыковые соединения стен следует армировать горизонтальными арматурными стержнями, площадь которых определяется расчетом, но должна быть не менее 0,5 см2 на 1 п. м шва в зданиях до 5 этажей на 7 и 8 балльных территориях и не менее 1 см2 на 1 п. м шва в остальных случаях.

Здания объемно-блочные и панельно-блочные

3.93 Объемно-блочные и панельно-блочные здания следует проектировать из цельноформованных или сборных объемных блоков и панелей, изготавливаемых из тяжелого или легкого бетонов класса не менее В15, объединенных в единую пространственную систему, воспринимающую сейсмические воздействия.

3.94 Объединение объемных блоков в единую пространственную систему может осуществляться одним из следующих способов:

- сваркой закладных деталей или арматурных выпусков из стен и перекрытий объемных блоков;

- устройством в вертикальных полостях между стенами объемных блоков монолитных бетонных или железобетонных шпонок;

- устройством горизонтальных обвязочных балок в уровнях междуэтажных перекрытий и покрытия;

- замоноличиванием стыков по вертикальным и горизонтальным швам мелкозернистым бетоном с пониженной усадкой;

- обжатием столбов объемных блоков вертикальной арматурой, напрягаемой в построечных условиях.

3.95 В объемно-блочных зданиях, наряду с объемными блоками, для восприятия сейсмических нагрузок допускается применять «скрытый» монолитный железобетонный каркас и диафрагмы жесткости, расположенные в вертикальных полостях между блоками.

3.96 Плита потолка блока принимается плоской со вспарушенностью в середине не менее 20 мм. Толщина ее на опорах и в середине принимается по расчету, но не менее 50 мм (в среднем).

3.97 Плиты пола и стены объемных блоков следует устраивать часторебристыми или гладкими однослойными или многослойными. Плоские однослойные стены и несущие слои многослойных стен должны иметь толщину не менее 100 мм.

3.98 Ребристые стены должны иметь толщину полок не менее 50 мм и высоту ребер, включая толщину полок, не менее 100 мм.

3.99 Армирование объемных блоков следует выполнять двухстороннее, в виде пространственных каркасов, сварных сеток и отдельными стержнями, объединенными в единый арматурный пространственный блок. Допускается выполнять армирование плоских стен одинарное в виде плоской сварной сетки.

Площадь вертикальной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой плоскости панели для каждого вида арматуры, должна составлять не менее 0,05% площади соответствующего сечения плиты.

3.100 Объемные блоки с одинарным армированием трех плоских стен допускается использовать:

в зданиях со скрытым монолитным каркасом независимо от этажности;

в зданиях других типов – высотой не более 5 этажей при расчетной сейсмичности 7, 8 баллов и не более 3 этажей при 9 баллах.

3.101 Поэтажное опирание объемных блоков должно быть, как правило, по всей длине несущих стен. В зданиях до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов и до 3 этажей при 9 баллах допускается опирание блоков только по углам. При этом длина зоны опирания должна быть не менее 300 мм в каждую сторону от угла.

3.102 В зданиях более 2 этажей, как правило, должно быть не менее одной внутренней стены. При этом в наружных стенах допускается использование блоков различных типоразмеров, выступающих или западающих на величину до 1,5 м.

3.103 Выступ стены в плане не должен превышать 6,0 м.

3.104 Конструктивные решения вертикальных и горизонтальных связей должны обеспечивать восприятие расчетных усилий. Необходимое сечение металлических связей определяется расчетом, но принимается не менее:

вертикальных – 30 мм2 на 1 п.м горизонтального шва между смежными по высоте блоками при сейсмичности 7 и 8 баллов и 50 мм2 - при сейсмичности 9 баллов;

горизонтальных - 150 мм2  на 1 п.м горизонтального шва между смежными в плане блоками.

При этом связи между смежными блоками допускается выполнять сосредоточенными по углам блоков.

В расчетах трение в горизонтальных стыковых соединениях не учитывается.

3.105 Размеры поперечного сечения элементов «скрытого» монолитного каркаса (колонн и ригелей) определяются расчетом, но должны быть не менее 160х200 мм. Армирование колонн и ригелей «скрытого» каркаса должно осуществляться пространственными каркасами. При этом колонны должны иметь продольную арматуру не менее 4 d12 класса А400, ригели – 4 d10 при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов и не менее 4 d12 при сейсмичности 9 баллов.

Класс бетона элементов «скрытого» каркаса должен быть не ниже В15.

3.106 Толщина монолитных диафрагм жесткости, выполняемых в полостях между блоками, должна быть не менее 100 мм. Армирование монолитных диафрагм жесткости допускается выполнять одинарными сетками.

3.107 Конструктивные решения диафрагм жесткости и элементов «скрытого» каркаса должны обеспечивать совместность их работы с объемными блоками.

3.108 При проектировании панельно-блочных зданий необходимо:

панели стен и перекрытий предусматривать размером на комнату;

соединять панели стен и перекрытий между собой и с блоками путем сварки выпусков арматуры, анкерных стержней или закладных деталей и замоноличивания вертикальных колодцев и участков стыков по горизонтальным швам мелкозернистым бетоном с пониженной усадкой;

при опирании перекрытий на наружные стены и на стены у температурных швов предусматривать сварные соединения выпусков арматуры из панелей перекрытий с вертикальной арматурой стеновых панелей.

Здания со стенами из крупных блоков

3.109 Стеновые блоки могут быть выполнены из бетонов, в том числе легких, а также изготовлены из кирпича или других штучных материалов, с использованием вибрирования. Требуемое значение нормального сцепления кирпича (камня) с раствором в блоках определяется расчетом, но должна быть не менее 120 кПа (1,2 кг/см2).

Блоки наружных стен могут быть однослойными или многослойными.

3.110 Стены из крупных блоков могут быть:

а) двухрядной и многорядной разрезки. Усилия в швах воспринимаются силами трения и шпонками. Количество надземных этажей в таких зданиях не должно превышать трех на 7 балльных площадках и одного на 8 балльных;

б) двухрядной разрезки, соединяемых между собой с помощью сварки закладных деталей или арматурных выпусков;

в) двухрядной разрезки, усиленных вертикальным ненапрягаемым или напрягаемым армированием;

г) многорядной разрезки, усиленные вертикальными железобетонными включениями.

Расстояние между поперечными стенами следует принимать по табл. 10.

3.111 Стеновые блоки должны быть армированы пространственными каркасами. Неармированные блоки допускаются на площадках сейсмичностью 7 баллов в зданиях высотой до трех этажей, на площадках сейсмичностью 8 баллов в одноэтажных зданиях. Стеновые блоки, как для наружных, так и для внутренних стен, должны применяться только с пазами со шпоночной поверхностью на торцевых вертикальных гранях.

3.112 Антисейсмические пояса в крупноблочных зданиях могут быть монолитными или сборно-монолитными из армированных блоков-перемычек. Блоки-перемычки соединяются между собой в двух уровнях по высоте путем сварки выпусков арматуры или закладных деталей с последующим замоноличиванием.

3.113 В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных плит, по всем стенам должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного бетона, объединяющие выпуски арматуры из торцов плит перекрытий и выпуски из поясных блоков.

3.114 Связь между продольными и поперечными стенами обеспечивается тщательным бетонированием вертикальных пазов примыкающих блоков, укладкой арматурных сеток в каждом горизонтальном растворном шве и антисейсмическими поясами.

3.115 Стержни вертикальной арматуры должны быть установлены на всю высоту здания в углах, местах изломов стен в плане и сопряжений наружных стен с внутренними, в обрамлении проемов во внутренних стенах, по длине глухих стен не более чем через 3 м, по длине наружных стен в обрамлении простенков.

При непрерывном вертикальном армировании продольная арматура пропускается через отверстия в поясных блоках и стыкуется сваркой. Пазы в блоках в местах установки вертикальной арматуры должны заделываться бетоном на мелком щебне класса не менее В15 с вибрированием.

3.116 Вертикальная ненапрягаемая арматура должна устанавливаться преимущественно в теле стеновых блоков у их торцов и быть связанной с арматурой блоков.

Вертикальная арматура с последующим натяжением должна предусматриваться с обязательным инъекцированием каналов высокомарочными растворами.

Площадь сечения напрягаемой и ненапрягаемой вертикальной арматуры определяется расчетом, но должна быть не менее 2 см2.

Здания со стенами из кирпича или каменной кладки

3.117 Несущие кирпичные и каменные стены должны возводиться из кладки на растворах со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем, с обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором.

При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается возведение несущих стен зданий из кладки на растворах с пластификаторами без применения специальных добавок, повышающих прочность сцепления раствора с кирпичом или камнем.

3.118 Выполнение кирпичной и каменной кладок при отрицательной температуре для несущих и самонесущих стен (в том числе усиленных армированием или железобетонными включениями) при расчетной сейсмичности 9 и более баллов запрещается.

При расчетной сейсмичности 8 и менее баллов допускается выполнение зимней кладки с обязательным включением в раствор добавок, обеспечивающих твердение раствора при отрицательных температурах.

3.119 Расчет каменных конструкций должен производиться на одновременное действие горизонтально и вертикально направленных сейсмических сил.

Значение вертикальной сейсмической нагрузки при расчетной сейсмичности 7-8 баллов следует принимать равным 15%, а при сейсмичности 9 баллов – 30% соответствующей вертикальной статической нагрузки.

Направление действия вертикальной сейсмической нагрузки (вверх или вниз) следует принимать более невыгодным для напряженного состояния рассматриваемого элемента.

3.120 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:

а) кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже 100 с отверстиями размером до 16 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;

б) камни или блоки из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше;

в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В5, марок по средней плотности не менее D700; для самонесущих стен – классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500; для ненесущих стен – классов по прочности на сжатие не ниже В1,5, марок по плотности не ниже D500

Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 – в зимних или на специальных клеях. Для кладки блоков следует применять раствор марки не ниже 50 и специальные клеи.

3.121 Кладки в зависимости от их сопротивляемости сейсмическим воздействиям подразделяются на категории.

Категория кирпичной или каменной кладки, выполненной из материалов, предусмотренных п. 3.120 определяется временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление), значение которого должно быть в пределах:

для кладки I категории — 180 кПа (1,8 кгс/см2);

для кладки II категории — 180 кПа 120 кПа (1,2 кгс/см2).

Для повышения временного сопротивления осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление)  следует применять растворы со специальными добавками.

Требуемое значение  необходимо указывать в проекте. При проектировании значение  следует назначать в зависимости от результатов испытаний, проводимых в районе строительства.

При невозможности получения на площадке строительства (в том числе на растворах с добавками, повышающими прочность их сцепления с кирпичом или камнем) значения  равного или превышающего 120 кПа (1,2 кгс/см2) применение кирпичной или каменной кладки не допускается.

Примечание. При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение кладки из естественного камня при  менее 120 кПа (1,2 кгс/см2), но не менее 60 кПа (0,6 кгс/см2). При этом высота здания должна быть не более трех этажей, ширина простенков не менее 0,9 м, ширина проемов не более 2 м, а расстояния между осями стен – не более 12 м.

Проектом производства каменных работ должны предусматриваться специальные мероприятия по уходу за твердеющей кладкой, учитывающие климатические особенности района строительства. Эти мероприятия должны обеспечивать получение необходимых прочностных показателей кладки.

3.122 Значения расчетных сопротивлений кладки Rр, Rср, Rгл по перевязанным швам следует принимать по СНиП по проектированию каменных и армокаменных конструкций, а по неперевязанным швам - определять по формулам (10)-(12) в зависимости от величины , полученной в результате испытаний, проводимых в районе строительства:

Rр = 0,45							                          (10)

Rср = 0,7							                          (11)

Rгл = 0,8 							                          (12)

Значения Rр, Rср и Rгл не должны превышать соответствующих значений при разрушении кладки по кирпичу или камню.

3.123 Высота этажа зданий с несущими стенами из кирпичной или каменной кладки, не усиленной армированием или железобетонными включениями, не должна превышать при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно 5, 4 и 3,5 м.

При усилении кладки армированием или железобетонными включениями высоту этажа допускается принимать соответственно равной 6, 5 и 4,5 м.

При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12.

3.124 Для зданий c неполным каркасом при расчетной сейсмичности 7-8 баллов допускается применение наружных каменных стен и внутренних железобетонных или металлических рам (стоек), при этом должны выполняться требования, установленные для каменных зданий. Высота таких зданий не должна превышать 7 м.

3.125 В зданиях с несущими стенами шириной более 6,4 м, кроме наружных продольных стен, как правило, должно быть не менее одной внутренней продольной стены. Расстояния между осями поперечных стен или заменяющих их рам должны проверяться расчетом и быть не более приведенных в табл. 9. Суммарная длина заменяющих рам должна быть не более 25% суммарной длины внутренних стен того же направления. Не допускается устройство двух рядом расположенных заменяющих рам одного направления.

В зданиях из мелких ячеистобетонных блоков расстояние между стенами независимо от расчетной сейсмичности не должно превышать 9 м.

Таблица 9 - Расстояния между осями поперечных стен или заменяющих их рам

| Расчетная сейсмичность, баллы | Расстояния между осями поперечных стен или заменяющих их рам, м, |
| --- | --- |
| 7 | 18 |
| 8 | 15 |
| 9 | 12 |

3.126 Размеры элементов стен каменных зданий следует определять по расчету. Они должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 10.

Таблица 10 - Размеры элементов стен каменных зданий

| Элемент стены | Размер элемента стены, м, при расчетной сейсмичности, баллы | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Простенки шириной, не менее, м, при кладке: 1 категории 2 категории | 0,64 0,77 | 0,9 1,16 | 1,16 1,55 | Ширину угловых простенков следует принимать на 25 см больше указанной в таблице. Простенки меньшей ширины необходимо усилять железобетонным обрамлением |
| 2. Проемы шириной, не более, м | 3,5 | 3 | 2,5 | Проемы большей ширины следует окаймлять железобетонной рамкой |
| 3. Отношение ширины простенка к ширине проема, не менее | 0,33 | 0,5 | 0,75 |  |
| 4. Выступ стен в плане, не более, м | 2 | 1 | - |  |
| 5. Вынос карнизов, не более, м: |  |  |  | Вынос деревянных неоштукатуренных карнизов допускается до 1 м |
| из материала стен | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| из железобетонных элементов, связанных с антисейсмическими поясами | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| деревянных, оштукатуренных по металлической сетке | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |

3.127 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборными с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.

В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраиваются.

3.128 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона – не ниже В12,5.

Антисейсмические пояса армируются по расчету. Конструктивно продольная арматура должна быть не менее 4dl0 при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и не менее 4 d12 – при 9 баллах.

3.129 В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 м через 700 мм по высоте при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и через 500 мм – при 9 баллах.

Участки стен и столбы над чердачным перекрытием, имеющие высоту более 400 мм, должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными сердечниками.

Кирпичные столбы допускаются только при расчетной сейсмичности 7 баллов. При этом марка раствора должна быть не ниже 50, а высота столбов – не более 4 м. В двух направлениях столбы следует связывать заанкеренными в стены балками.

3.130 Сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами.

Вертикальные железобетонные элементы (сердечники) должны соединяться с антисейсмическими поясами.

Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций следует устраивать открытыми не менее чем с одной стороны и размером не менее 120 мм.

При проектировании стен комплексной конструкции из кирпича, усиленные монолитными железобетонными включениями, антисейсмические пояса и их узлы сопряжения со стойками должны рассчитываться и конструироваться как элементы каркасов с учетом работы заполнения. В этом случае предусмотренные для бетонирования стоек пазы должны быть открытыми не менее чем с двух сторон. Если стены комплексной конструкции из кирпича выполняются с железобетонными включениями по торцам простенков, продольная арматура должна быть надежно соединена хомутами, уложенными в горизонтальных швах кладки. Бетон включений должен быть не ниже класса В12,5, кладка должна выполняться на растворе марки не ниже 50, а количество продольной арматуры не должно превышать 0,8% площади сечения бетона простенков.

Примечание. Несущая способность железобетонных включений, расположенных по торцам простенков, учитываемая при расчете на сейсмическое воздействие, не должна учитываться при расчете сечений на основное сочетание нагрузок.

3.131 В зданиях с несущими стенами, первые этажи которых используются под магазины и другие помещения, требующие большой свободной площади, в первых этажах следует применять железобетонные или стальные несущие конструкции.

3.132 Перемычки должны устраиваться, как правило, на всю толщину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на 250 мм.

3.133 Балки лестничных площадок следует заделывать в кладку на глубину не менее 250 мм и заанкеривать.

Необходимо предусматривать крепления ступеней, косоуров, сборных маршей, связь лестничных площадок с перекрытиями. Устройство консольных ступеней, заделанных в кладку, не допускается. Дверные и оконные проемы в каменных стенах лестничных клеток при расчетной сейсмичности 8-9 баллов должны иметь, как правило, железобетонное обрамление.

3.134 В зданиях высотой три этажа, с несущими стенами из кирпича или каменной кладки при расчетной сейсмичности 9 баллов выходы из лестничных клеток следует устраивать по обе стороны здания.

Деревянные здания

3.135 Деревянные здания в сейсмических районах допускается проектировать каркасными, панельными, брусчатыми и бревенчатыми.

3.136 В каркасных и панельных зданиях сейсмическую нагрузку воспринимают вертикальные и горизонтальные элементы каркаса в сочетании с раскосами и обшивками.

3.137 При возведении зданий с деревянным каркасом в построечных условиях деревянный каркас рекомендуется обшивать досками, а панельные здания изготовлять из полносборных элементов.

3.138 Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать на нагелях.

3.139 При возведении зданий следует предусматривать анкерные соединения и надежные крепления деревянных конструкций к фундаменту здания.

Соединение элементов каркасов (стоек, ригелей, раскосов) должно выполняться с помощью стальных накладок толщиной не менее 3 мм на болтах.

Конструктивное решение узловых соединений и стыков должно обеспечивать совместность работы отдельных конструкций и элементов здания, а также его устойчивость.

Здания и сооружения из местных материалов

3.140 В городах и поселках строительство жилых домов со стенами из сырцового кирпича, самана, грунтоблоков запрещается.

3.141 В сельских населенных пунктах, размещаемых в районах сейсмичностью до 8 баллов, строительство одноэтажных зданий из материалов, перечисленных в п.3.140, допускается при условии усиления стен деревянным антисептированным каркасом с диагональными связями.

Сейсмоизоляция

3.142 Систему сейсмической изоляции зданий и сооружений следует размещать, как правило, между фундаментом и надземной частью здания. При соответствующем обосновании допускается сейсмическую изоляцию размещать в уровне любого надземного этажа.

3.143 Фундаменты сооружений должны проектироваться в соответствии с требованиями норм по проектированию оснований и фундаментов.

3.144 Фундаменты под сейсмическими изоляторами могут быть: ленточными, отдельно стоящими столбчатыми, сваи с ростверком и т.п. Отдельно стоящие столбчатые фундаменты должны быть соединены между собой жесткими связями.

3.145 Для обеспечения равномерного распределения горизонтальной и вертикальной сейсмической нагрузки, которой подвергаются изоляторы, над ними необходимо предусмотреть жесткую систему балок. Система верхних балок должна быть жестко связана с надземной частью сооружения. Возникновение крутящих моментов в конструктивных элементах верхней системы балок недопустимо.

3.146 Сейсмоизоляция может быть запроектирована с применением одного или нескольких перечисленных элементов или их комбинаций: изоляторов, демпфирующих устройств, устройств сопротивления ветровым нагрузкам, устройств по ограничению перемещений.

3.147 Места устройства систем изоляции в плане следует располагать равномерно с учётом конфигурации здания и распределения вертикальных нагрузок. Расстояния между сейсмическими изоляторами под несущими стенами следует принимать, как правило, не более 3 м. Предпочтительно изоляторы устанавливать в одном уровне.

3.148 Минимальный зазор между сооружением с изоляцией и окружающими подпорными стенами или другими сооружениями должен быть не менее максимального расчетного перемещения части здания, находящегося над сейсмической изоляцией.

3.149 При устройстве нескольких изоляторов на одном опорном элементе расстояние между двумя изоляторами должно обеспечивать их установку и замену.

3.150 Устройства сопротивления ветровой нагрузке, установленные в изоляционном слое, должны быть расположены по периметру здания симметрично и равномерно.

3.151 Следует предусматривать надежные соединения устройств сейсмоизоляции с надземными конструкциями и фундаментом, а также конструктивные мероприятия, обеспечивающие восприятие расчетных усилий в узлах.

3.152 Для обеспечения перемещений между изолированной частью сооружения и фундаментной частью в любом направлении без каких-либо повреждений элементов конструкций, в служебные коммуникации, т.е. трубопроводы и кабели, необходимо включать гибкие соединения и компенсаторы в уровне сейсмоизоляции.

3.153 Следует обеспечить доступ персонала для контроля и замены всех элементов системы изоляции.

3.154 Степень огнестойкости системы изоляции должна соответствовать требованиям норм по пожарной безопасности зданий.

3.155 Для сооружений с сейсмоизоляцией должна быть разработана инструкция для периодического мониторинга, контроля и эксплуатации системы изоляции, которая должна храниться в предусмотренном месте.

Оборудование

3.156 Требования к размещению оборудования в здании и сооружении, нормы по обеспечению его безопасности при эксплуатации устанавливаются в проектной документации на основании международных и национальных стандартов.

3.157 При проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах следует предусматривать и проверять расчетом крепление высокого и тяжелого оборудования к несущим конструкциям зданий и сооружений, а также учитывать сейсмические усилия, возникающие при этом в несущих конструкциях.

Восстановление и усиление конструкций

3.158 Требования настоящего раздела следует соблюдать при разработке мероприятий по обеспечению сейсмостойкости эксплуатируемых зданий, в том числе восстанавливаемых после землетрясения и усиливаемых в связи с изменением сейсмичности площадки или функционального назначения объекта.

3.159 Элементы здания с недостаточной несущей способностью выявляют расчетом по результатам технического обследования. Технические решения по восстановлению и усилению здания принимаются с учетом физического и морального износа здания и сооружения, уровня его социальной значимости (функциональной ответственности) и технико-экономической целесообразности.

3.160 При разработке проекта усиления вне зависимости от результата расчета следует обеспечивать конструктивные требования, приведенные в разделе 3 настоящих норм.

3.161 В случае, когда выполнение конструктивных требований норм в полном объеме технически невозможно или экономически нецелесообразно, допускается использовать широко применяемые на практике компенсирующие мероприятия и методы сейсмоусиления, обеспечивающие необходимый уровень сейсмостойкости зданий.

Инновационные технологии и методы, не имеющие нормативной базы, должны применяться в соответствии со специальными техническим условиями (СТУ), разработанными и согласованными в установленном порядке.

3.162 Техническое обследование, повышение сейсмостойкости, а также усиление зданий и сооружений, поврежденных землетрясением, выполняется на основании стандартов (правил и рекомендаций), разработанных в развитие настоящих норм.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Общие положения

4.1 Указания настоящего раздела распространяются на проектирование железных дорог I-IV категорий, автомобильных дорог I-V, IIIп и IVп категорий, метрополитенов, скоростных городских дорог и магистральных улиц, пролегающих в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Примечания: 1. Производственные, вспомогательные, складские и другие здания транспортного назначения следует проектировать по указаниям разделов 2 и 3.

2. При проектировании сооружений на железных дорогах V категории и на железнодорожных путях промышленных предприятий сейсмические нагрузки допускается учитывать по согласованию с утверждающей проект организацией.

4.2 Разделом устанавливаются специальные требования к проектированию транспортных сооружений при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов. Расчетная сейсмичность для транспортных сооружений определяется по указаниям п. 4.3.

4.3  Проекты тоннелей и мостов длиной более 500 м следует разрабатывать исходя из расчетной сейсмичности, устанавливаемой по согласованию с утверждающей проект организацией, с учетом данных специальных инженерно-сейсмологических исследований.

Расчетная сейсмичность для тоннелей и мостов длиной не более 500 м и других искусственных сооружений на железных и автомобильных дорогах I—III категорий, а также на скоростных городских дорогах и магистральных улицах принимается равной сейсмичности площадок строительства, но не более 9 баллов.

Расчетная сейсмичность для искусственных сооружений на железных дорогах IV—V категорий, на железнодорожных путях промышленных предприятий и на автомобильных дорогах IV, IIIп и IVп категорий, а также для насыпей, выемок, вентиляционных и дренажных тоннелей и на дорогах всех категорий принимается на один балл ниже сейсмичности площадок строительства.

Примечание. Сейсмичность площадок строительства тоннелей и мостов длиной не более 500 м и других дорожных искусственных сооружений, а также сейсмичность площадок строительства насыпей и выемок, как правило, следует определять на основании данных общих инженерно-геологических изысканий по табл. 1* с учетом дополнительных требований, изложенных в п. 4.4.

4.4 При изысканиях для строительства транспортных сооружений, возводимых на площадках с особыми инженерно-геологическими условиями (площадки со сложным рельефом и геологией, русла и поймы рек, подземные выработки и др.), и при проектировании этих сооружений крупнообломочные грунты маловлажные из магматических пород, содержащие до 30 % песчано-глинистого заполнителя, а также пески гравелистые плотные и средней плотности водонасыщенные, следует относить по сейсмическим свойствам к грунтам II категории; глинистые грунты с показателем консистенции 0,25 < < 0,5 при коэффициенте пористости  е < 0,9 для глин и суглинков и е < 0,7 для супесей — к грунтам III категории.

Примечания: 1. Сейсмичность площадок строительства тоннелей следует определять в зависимости от сейсмических свойств грунта, в который заложен тоннель.

2. Сейсмичность площадок строительства опор мостов и подпорных стен с фундаментами мелкого заложения следует определять в зависимости от сейсмических свойств грунта, расположенного на отметках заложения фундаментов.

3. Сейсмичность площадок строительства опор мостов с фундаментами глубокого заложения, как правило, следует определять в зависимости от сейсмических свойств грунта верхнего 10-метрового слоя, считая от естественной поверхности грунта, а при срезке грунта - от поверхности грунта после срезки. В тех случаях, когда в расчете сооружения учитываются силы инерции масс грунта, прорезаемого фундаментом, сейсмичность площадки строительства устанавливается в зависимости от сейсмических свойств грунта, расположенного на отметках заложения фундаментов.

4. Сейсмичность площадок строительства насыпей и труб под насыпями следует определять в зависимости от сейсмических свойств грунта верхнего 10-метрового слоя основания насыпи.

5. Сейсмичность площадок строительства выемок допускается определять в зависимости от сейсмических свойств грунта 10-метрового слоя, считая от контура откосов выемки.

Трассирование дорог

4.5 При трассировании дорог в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, как правило, следует обходить особо неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении участки, в частности зоны возможных обвалов; оползней и лавин.

4.6 Трассирование дорог в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов по нескальным косогорам при крутизне откоса более 1:1,5 допускается только на основании результатов специальных инженерно-геологических изысканий. Трассирование дорог по нескальным косогорам крутизной 1:1 и более не допускается.

Земляное полотно и верхнее строение пути

4.7 При расчетной сейсмичности 9 баллов и высоте насыпей (глубине выемок) более 4 м откосы земляного полотна из нескальных грунтов следует принимать на 1:0,25 положе откосов, проектируемых для несейсмических районов. Откосы крутизной 1:2,25 и менее крутые допускается проектировать по нормам для несейсмических районов.

Откосы выемок и полувыемок, расположенных в скальных грунтах, а также откосы насыпей из крупнообломочных грунтов, содержащих менее 20% по массе заполнителя, допускается проектировать по нормам для несейсмических районов.

4.8 При устройстве насыпей под железную или автомобильную дорогу I категории на насыщенных водой грунтах основание насыпей следует, как правило, осушать.

4.9 В случае применения для устройства насыпи разных грунтов отсыпку следует производить с постепенным переходом от тяжелых грунтов в основании к грунтам более легким вверху насыпи.

4.10 При устройстве земляного полотна на косогорах основную площадку, как правило, следует размещать или полностью на полке, врезанной в склон, или целиком на насыпи. Протяженность переходных участков должна быть минимальной.

4.11 При проектировании железнодорожного земляного полотна, расположенного на скально-обвальном косогоре, следует предусматривать мероприятия по защите пути от обвалов. В качестве защитного мероприятия при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов следует предусматривать устройство между основной площадкой и верховым откосом или склоном улавливающей траншеи, габариты которой должны определяться с учетом возможного объема обрушающихся грунтов. При соответствующем технико-экономическом обосновании могут применяться также улавливающие стены и другие защитные сооружения.

4.12 При расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов низовой откос железнодорожной насыпи, расположенной на косогоре круче 1:2, следует укреплять подпорными стенами.

4.13 В районах сейсмичностью 8 и 9 баллов железнодорожный путь, как правило, следует укладывать на щебеночном балласте.

Мосты

4.14 Большие мосты, как правило, следует располагать вне зон тектонических разломов, на участках речных долин с устойчивыми склонами.

4.15 В сейсмических районах преимущественно следует применять мосты балочной системы с разрезными и неразрезными пролетными строениями.

4.16 Арочные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Пяты сводов и арок следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным.

4.17 При расчетной сейсмичности 9 баллов следует, как правило, применять сборные, сборно-монолитные и монолитные железобетонные конструкции опор, в том числе конструкции из столбов, оболочек и других железобетонных элементов. Надводную часть промежуточных опор допускается проектировать в виде железобетонной рамной надстройки или отдельных столбов, связанных распоркой.

4.18 При расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применять сборные, сборно-монолитные и монолитные бетонные опоры с дополнительными антисейсмическими конструктивными элементами.

4.19 Проектами сборно-монолитных бетонных опор из контурных блоков с монолитным ядром необходимо предусматривать армирование ядра конструктивной арматурой, заделанной в фундамент и в подферменную плиту, а также объединение контурных блоков с ядром с помощью выпусков арматуры или другими способами, обеспечивающими надежное закрепление сборных элементов.

4.20 При расчетной сейсмичности 9 баллов проектами мостов с балочными разрезными пролетными строениями длиной более 18 м следует предусматривать антисейсмические устройства для предотвращения падения пролетных строений с опор.

4.21 При расчетной сейсмичности 9 баллов размеры подферменной плиты в балочных мостах с разрезными пролетными строениями длиной l > 50 м, как правило, следует назначать такими, чтобы в плане расстояние вдоль оси моста от края площадок для установки опорных частей до граней подферменной плиты было не менее 0,005l.

4.22 На площадках, сложенных вечномерзлыми грунтами, фундаменты допускается проектировать на грунтах, используемых в качестве основания по принципу 1. Если грунты немерзлые или используются по принципу II, то следует предусматривать опирание подошвы фундаментов мелкого заложения или нижних концов свай, столбов и оболочек преимущественно на скальные или крупнообломочные грунты, гравелистые плотные пески, глинистые грунты твердой и полутвердой консистенции.

Опирание нижних концов свай, столбов и оболочек на оттаивающие песчаные грунты с льдистостью за счет ледяных включений более 0,01 или глинистые грунты с показателем консистенции более 0,5 не допускается.

4.23 При расчетной сейсмичности 9 баллов стойки опорных поперечных рам мостов на нескальных основаниях должны иметь общий фундамент мелкого заложения или опираться на плиту, объединяющую головы всех свай (столбов, оболочек).

4.24 Подошва фундаментов мелкого заложения должна быть горизонтальной. Фундаменты с уступами допускаются только при скальном основании.

4.25 Для средних и больших мостов свайные опоры и фундаменты с плитой, расположенной над грунтом, следует проектировать, применяя наклонные сваи сечением до 400x400 мм или диаметром до 600 мм. Фундаменты и опоры средних и больших мостов допускается проектировать также с вертикальными сваями сечением не менее 600x600 мм или диаметром не менее 800 мм независимо от положения плиты ростверка и с вертикальными сваями сечением до 400x400 мм или диаметром до 600 мм в случае, если плита ростверка заглубляется в грунт.

4.26 Расчет мостов с учетом сейсмических воздействий следует производить на прочность, на устойчивость конструкций и по несущей способности грунтовых оснований фундаментов.

4.27 При расчете мостов следует учитывать совместное действие сейсмических, постоянных нагрузок и воздействий, воздействия трения в подвижных опорных частях и нагрузок от подвижного состава. Расчет мостов с учетом сейсмических воздействий следует производить как при наличии подвижного состава, так и при отсутствии его на мосту.

Примечания: 1. Совместное действие сейсмических нагрузок и нагрузок от подвижного состава не следует учитывать при расчете железнодорожных мостов, проектируемых для внешних подъездных путей и для внутренних путей промышленных предприятий (за исключением случаев, оговоренных в задании на проектирование), а также мостов, проектируемых для автомобильных дорог IV, IIIп и IVп категорий.

2. Сейсмические нагрузки не следует учитывать совместно с нагрузками от транспортеров и от ударов подвижного состава при расчете железнодорожных мостов, а также с нагрузками от тяжелых транспортных единиц (НК-80 и НГ-60), с нагрузками от торможения и от ударов подвижного состава при расчете автодорожных и городских мостов.

4.28 При расчете мостов с учетом сейсмических воздействий коэффициенты сочетания следует принимать равными:

для постоянных нагрузок и воздействий, сейсмических нагрузок, учитываемых совместно с постоянными нагрузками, а также с воздействием трения от постоянных нагрузок в подвижных опорных частях, - 1;

для сейсмических нагрузок, действие которых учитывается совместно с нагрузками от подвижного состава железных и автомобильных дорог, - 0,8;

для нагрузок от подвижного состава железных дорог - 0,7;

для нагрузок от подвижного состава автомобильных дорог - 0,3.

4.29 При расчете конструкций мостов на устойчивость и при расчете пролетных строений длиной более 18 м на прочность следует учитывать сейсмические нагрузки, вызванные вертикальной и одной из горизонтальных составляющих колебаний грунта, причем сейсмическую нагрузку, вызванную вертикальной составляющей колебаний грунта, следует умножать на коэффициент 0,5.

При прочих расчетах конструкций мостов сейсмическую нагрузку, вызванную вертикальной составляющей колебаний грунта, допускается не учитывать. Сейсмические нагрузки, вызванные горизонтальными составляющими колебаний грунта, направленными вдоль и поперек оси моста, следует учитывать раздельно.

4.30 При расчете мостов сейсмические нагрузки следует учитывать в виде возникающих при колебаниях основания сил инерции частей моста и подвижного состава, а также в виде сейсмических давлений грунта и воды.

4.31 Сейсмические нагрузки от частей моста и подвижного состава следует определять согласно требованиям п. 2.5 настоящих норм с учетом упругих деформаций конструкций и основания моста, а также рессор железнодорожного состава.

4.32 При расчете мостов произведение коэффициентов и А следует принимать равным 0,025; 0,05 и 0,1 при расчетной сейсмичности соответственно 7, 8 и 9 баллов. Коэффициент  следует определять независимо от категорий грунтов по сейсмическим свойствам по формуле (3). При определении сейсмической нагрузки, действующей вдоль оси моста, масса железнодорожного подвижного состава не учитывается.

4.33 Опоры мостов следует рассчитывать с учетом сейсмического давления воды, если глубина реки в межень у опоры превышает 5 м. Сейсмическое давление воды допускается определять согласно требованиям раздела 5.

4.34 При расчете на прочность анкерных болтов, закрепляющих на опорных площадках от сдвига опорные части моста, следует принимать коэффициент надежности = 1,5. Коэффициент надежности  допускается принимать равным единице при дополнительном закреплении опорных частей с помощью заделанных в бетон упоров или другими способами, обеспечивающими передачу на опору сейсмической нагрузки без участия анкерных болтов.

4.35 При расчете конструкций мостов на устойчивость против опрокидывания коэффициент условий работы т. Следует принимать: для конструкций, опирающихся на отдельные опоры, — 1; при проверке сечений бетонных конструкций и фундаментов на скальных основаниях — 0,9; при проверке фундаментов на нескальных основаниях — 0,8. При расчете на устойчивость против сдвига коэффициент условий работы т следует принимать равным 0,9.

4.36 При расчете оснований фундаментов мелкого заложения по несущей способности и при определении несущей способности свай (по грунту) влияние сейсмических воздействий следует учитывать в соответствии с требованиями СНиП по проектированию оснований зданий и сооружений; СНиП по проектированию свайных фундаментов и СНиП по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах.

4.37 При проектировании фундаментов мелкого заложения эксцентриситет  равнодействующей активных сил относительно центра тяжести сечения по подошве фундаментов ограничивается следующими пределами:

в сечениях по подошве фундаментов, заложенных на нескальном грунте, - ≤ 1,5 R;

в сечениях по подошве фундаментов, заложенных на скальном грунте, - ≤ 2,0 R,

где R - радиус ядра сечения по подошве фундамента со стороны более нагруженного края сечения.

Трубы под насыпями

4.38 При расчетной сейсмичности 9 баллов следует преимущественно применять железобетонные фундаментные трубы со звеньями замкнутого контура. Длину звеньев, как правило, следует принимать не менее 2 м.

4.39 В случае применения при расчетной сейсмичности 9 баллов бетонных прямоугольных труб с плоскими железобетонными перекрытиями необходимо предусматривать соединение стен с фундаментом омоноличиванием выпусков арматуры. Бетонные стены труб следует армировать конструктивной арматурой. Между раздельными фундаментами следует устраивать распорки.

Подпорные стены

4.40 Применение каменной кладки насухо допускается для подпорных стен протяжением не более 50 м (за исключением подпорных стен на железных дорогах при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов и на автомобильных дорогах при расчетной сейсмичности 9 баллов, когда кладка насухо не допускается).

В подпорных стенах высотой 5 м и более, выполняемых из камней неправильной формы, следует через каждые 2 м по высоте устраивать прокладные ряды из камней правильной формы.

4.41 Высота подпорных стен, считая от подошвы фундаментов, должна быть не более:

а) стены из бетона при расчетной сейсмичности 8 баллов - 12 м; 9 баллов - 10 м;

б) стены из бутобетона и каменной кладки на растворе: при расчетной сейсмичности 8 баллов - 12 м; 9 баллов на железных дорогах - 8 м, на автомобильных дорогах - 10 м;

в) стены из кладки насухо - 3 м.

4.42 Подпорные стены следует разделять по длине сквозными вертикальными швами на секции с учетом размещения подошвы каждой секции на однородных грунтах. Длина секции должна быть не более 15 м.

4.43 При расположении оснований смежных секций подпорной стены в разных уровнях переход от одной отметки основания к другой должен производиться уступами с отношением высоты уступа к его длине 1:2.

4.44 Применение подпорных стен в виде обратных сводов не допускается.

Тоннели

4.45 При выборе трассы тоннельного перехода необходимо, как правило, предусматривать заложение тоннеля вне зон тектонических разломов в однородных по сейсмической жесткости фунтах.

При прочих равных условиях следует отдавать предпочтение вариантам с более глубоким заложением тоннеля.

4.46 Для участков пересечения тоннелем тектонических разломов, по которым возможна подвижка массива горных пород, при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимо предусматривать увеличение сечения тоннеля.

4.47 При расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов обделку тоннелей следует проектировать замкнутой. Для тоннелей, сооружаемых открытым способом, следует применять цельносекционные сборные элементы. При расчетной сейсмичности 7 баллов обделку горного тоннеля допускается выполнять из набрызг-бетона в сочетании с анкерным креплением.

4.48 Порталы тоннелей и лобовые подпорные стены следует проектировать, как правило, железобетонными. При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение бетонных порталов.

4.49 Для компенсации продольных деформаций обделки следует устраивать антисейсмические деформационные швы, конструкция которых должна допускать смещение элементов обделки и сохранение гидроизоляции.

4.50 В местах примыкания к основному тоннелю камер и вспомогательных тоннелей (вентиляционных, дренажных и пр.) следует устраивать антисейсмические деформационные швы.

5. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Общие положения

5.1 Нормы настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании гидротехнических сооружений гидроэлектрических станций, водного (речного и морского) транспорта, мелиоративных систем и других гидротехнических сооружений.

5.2 При проектировании безнапорных сооружений всех классов, подпорных сооружений II, III, IV классов, при обосновании строительства подпорных гидротехнических сооружений I класса оценка сейсмичности площадок строительства должна производиться в соответствии с ОСР-97 с учетом инженерно-геологических данных, характеризующих выбранную площадку, приведенных в табл. 1 (без учета примечаний к таблице).

Примечания: 1. Приведенные в табл. 1 значения коэффициента пористости е и показателя консистенции  грунтов площадки строительства должны определяться с учетом возможного их обводнения при заполнении водохранилища.

2. В районах сейсмичностью 6 баллов сейсмичность площадок строительства подпорных гидротехнических сооружений, возводимых на грунтах III категории, следует принимать равной 7 баллам.

3. Строительство гидротехнических сооружений на грунтах III категории в районах сейсмичностью 9 баллов допускается только при специальном обосновании.

5.3 Для разработки проектов подпорных сооружений I класса определение уточненных характеристик сейсмического воздействия должно производиться на основе детального сейсмического районирования и сейсмического микрорайонирования в районах сейсмичностью 6 баллов и выше. Материалы изысканий должны содержать:

характеристику структурно-тектонической обстановки и сейсмического режима района строительства в радиусе 50—100 км от площадки;

границы основных сейсмогенных зон и описание сейсмологических характеристик (максимальные магнитуды, глубины очагов и эпицентральные расстояния, повторяемость землетрясений, сейсмичность площадки);

параметры расчетных сейсмических воздействий из всех выделенных зон с учетом структурно-тектонических особенностей района и инженерно-геологических условий площадки;

границы возможных зон возникновения остаточных деформаций в основании сооружения и оценку их величин при сильнейших землетрясениях;

наборы расчетных записей (акселерограмм, велосиграмм, сейсмограмм), моделирующих основные типы сейсмических воздействий на выбранной площадке;

оценку изменения параметров сейсмического режима под влиянием водохранилища в процессе его заполнения и эксплуатации;

оценку возможности обрушения в водохранилище больших масс горных пород и падения на сооружение неустойчивых скальных массивов под влиянием сейсмических воздействий.

5.4 При проектировании подпорных гидротехнических сооружений следует предусматривать возможность действия землетрясения в период строительства. Сейсмичность площадок строительства подпорных гидротехнических сооружений в этом случае следует снижать на один балл.

5.5 Расчеты всех гидротехнических сооружений, оснований и береговых склонов как в створе сооружения, так и в зоне водохранилища должны производиться на статические нагрузки, определяемые согласно п. 2.2, а и пп. 5.13-5.24.

Расчетную сейсмичность для гидротехнических сооружений следует принимать равной сейсмичности площадки.

Для подпорных гидротехнических сооружений I класса, при их расположении в районах сейсмичностью свыше 7 баллов, допускается производить дополнительные расчеты на сейсмические воздействия, указанные в п. 2.2, б.

5.6 Расчеты гидротехнических сооружений и их оснований на условные статические нагрузки (по п. 2.2, а) должны производиться в соответствии с требованиями СНиП по проектированию гидротехнических сооружений отдельных видов. В расчетах должны учитываться сейсмические нагрузки от массы сооружения, присоединенной массы воды (или гидродинамического давления), от волн в водохранилище, вызванных землетрясением, и от динамического давления грунта.

5.7 Деформационные и прочностные характеристики материалов сооружений следует определять экспериментально с учетом особенностей сейсмического воздействия. Допускается деформационные характеристики принимать осредненными по всему сечению или объему сооружения, а при расчете сооружения по п. 2.2, а - использовать статические прочностные характеристики. При этом для бетонных гидротехнических сооружений значение т следует принимать равным 1,2.

Используемые в расчетах по п. 2.2, б характеристики динамических деформационных и прочностных свойств грунтов оснований и материалов гидротехнических сооружений должны определяться экспериментально.

Примечание. При наличии в основании или в теле гидротехнического сооружения водонасыщенных несвязных грунтов следует производить оценку их минимально допускаемой плотности по условию динамической устойчивости структуры, а также возможного снижения сопротивления сдвигу вследствие разжижения этих грунтов при сейсмических воздействиях.

5.8 Для грунтовых сооружений допускаются остаточные деформации и повреждения (осадки, смещения, трещины и др.), не приводящие к опасным последствиям, при условии ремонта сооружения после землетрясения. Предельные необратимые деформации следует назначать на основе специального обоснования с учетом природных условий площадки строительства, особенностей конструкций и условий эксплуатации сооружения; следует учитывать необходимость сохранения (без ремонта) сооружений напорного фронта при повторном воздействии землетрясений интенсивностью, меньшей расчетной на 1 балл. Для бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений предельные состояния устанавливаются согласно СНиП по проектированию гидротехнических сооружений соответствующих видов.

5.9 Скальные массивы, образующие береговые склоны, смещение и падение которых при землетрясении может вызвать повреждение основных сооружений гидроузла или образование волны перелива, повлечь за собой затопление населенных пунктов или промышленных предприятий, необходимо проверять на устойчивость.

5.10  Для гидротехнических сооружений I класса наряду с расчетом на сейсмические воздействия следует проводить экспериментальные, в том числе модельные, исследования; целесообразно проведение натурных исследований на частично построенных и действующих сооружениях для уточнения динамических характеристик сооружений и применяемых методов их расчета.

5.11 Для сооружений I класса обязательно включение в состав проекта раздела по организации инструментальных наблюдений за поведением сооружений, их оснований и береговых склонов при землетрясениях.

5.12 Проектирование зданий, крановых эстакад, опоры линий электропередачи и других объектов, входящих в состав гидроузлов, следует производить в соответствии с указаниями разделов 1-3. В случае размещения этих объектов на основных гидротехнических сооружениях или в контакте с ними в расчетах должно учитываться сейсмическое воздействие, заданное ускорением, передаваемым со стороны основного сооружения, и определяемое в соответствии с указаниями пп. 5.14 и 5.15 настоящих норм.

Расчетные сейсмические воздействия

5.13 В расчетах прочности подпорных гидротехнических сооружений по одномерной (консольной) и двухмерной схемам следует учитывать горизонтальные сейсмические воздействия (по направлениям вдоль и поперек оси сооружения); в расчетах по пространственной схеме целесообразно учитывать также наклонные сейсмические воздействия, имеющие те же направления в плане и угол наклона к горизонтальной плоскости 30°.

В расчетах устойчивости гидротехнических сооружений следует учитывать наиболее опасное горизонтальное или наклонное, направленное под углом 30° к горизонтальной плоскости, сейсмическое воздействие. При этом значение модуля вектора сейсмического ускорения основания принимается равным А.

5.14. В общем случае расчета гидротехнических сооружений проекцию  на направление j сейсмической нагрузки S при i-той форме колебаний, действующей на элемент весом , отнесенный к точке k сооружения, следует определять по формуле:

=                                                    (13)

a коэффициент  — по формуле

=                                      (14)

где	 — проекции перемещений точек k по трем (j = 1, 2, 3) взаимно ортогональным направлениям;

cos() - косинусы углов между направлениями вектора  сейсмического воздействия, определяемыми согласно п. 5.13, и перемещений;

- вес элемента сооружения, отнесенный к точке k, при этом необходимо учитывать присоединенную массу воды в соответствии с указаниями п. 5.16.

Значения коэффициентов, входящих в формулу (12), следует принимать равными:

К - для подпорных сооружений всех типов высотой до 60 м — 0,8, высотой свыше 100 м - 1; в интервале между этими значениями высот — линейной интерполяцией; для остальных сооружений - 1;

K - 0,25;

К - для грунтовых сооружений при сейсмичности площадки строительства 7 и 8 баллов - 0,7; при сейсмичности площадки строительства 9 баллов - 0,65;

К - для бетонных и железобетонных подпорных сооружений при сейсмичности 7 и 8 баллов - 1, при сейсмичности 9 баллов - 0,8;

- по формуле (3) или (4).

Во всех случаях произведения  следует принимать не менее 0,8.

Для подпорных гидротехнических сооружений I класса расчетное сейсмическое воздействие, характеризуемое вектором ускорения A, увеличивается на 20 %.

5.15 В расчетах гидротехнических сооружений по одномерной схеме при горизонтальном и наклонном направлениях сейсмического воздействия горизонтальную сейсмическую нагрузку следует определять по формулам (1) и (2), причем в случае наклонного сейсмического воздействия величину A при определении горизонтальной составляющей сейсмической нагрузки в формуле (2) следует умножать на 0,87, а при определении вертикальной составляющей - на 0,5 и принимать значение =1.

5.16 Вес погруженного в воду элемента сооружения следует определять без учета взвешивающего действия воды. Массу воды в порах и полостях этого элемента следует учитывать как дополнительный вес. При учете инерционного влияния воды к величине  следует прибавлять вес присоединенной массы воды, равный ,

где	 - присоединенная масса воды, определяемая в соответствии с указаниями 
пп. 5.26-5.27;

g - ускорение силы тяжести.

5.17 При расчетах гидротехнических тоннелей и других подземных сооружений следует учитывать раздельно сейсмическое давление, вызванное изменением напряженного состояния среды при прохождении в ней сейсмических волн, а также сейсмические нагрузки от собственного веса  сооружения, определяемые по формуле

(15)

и от веса  соответствующего породного свода, определяемые по формуле:

(16)

где	— коэффициент, зависящий от глубины h заложения сооружения. При глубине заложения до 100 м величина  изменяется линейно от 1 до 0,5, а при глубине заложения больше 100 м величину  следует принимать равной 0,5.

Сейсмическую нагрузку на скальные массивы, образующие береговые склоны, следует определять по формуле (16) при =1.

5.18 Сейсмические нагрузки на жесткие массивные сооружения типа оградительных портовых сооружений, бетонных водосливных плотин на нескальных основаниях следует определять как для твердого тела на упругом основании.

5.19 Расчет на сейсмические воздействия гидротехнических тоннелей следует производить в соответствии с указаниями п. 5.17 с учетом гидродинамического давления, определяемого в соответствии с п. 5.29.

5.20 Активное  и пассивное * давление несвязного грунта на подпорные стены, плотины, подземные части других гидротехнических сооружений с учетом сейсмического воздействия следует определять по формулам:

(17)

где

При горизонтальном направлении сейсмического воздействия

При наклонном направлении сейсмического воздействия

- плотность грунта;

H - глубина рассматриваемой точки грани стены ниже поверхности грунта;

- угол наклона грани стены к вертикали;

- угол наклона поверхности грунта к горизонту;

- угол внутреннего трения грунта;

- угол трения грунта по стене;

— угол отклонения от вертикали равнодействующей плотности грунта и сейсмической силы ;

g - ускорение силы тяжести.

В случае определения активного и пассивного * давления водонасыщенного грунта на подпорные стены в формулы следует вводить вес взвешенного грунта ()g, а сейсмическую силу () следует определять по плотности насыщенного грунта; при этом угол отклонения равнодействующей равен:

;

где	 - плотность воды.

Давление насыщающей грунт воды на стену следует определять так же, как в статическом расчете.

В случае расположения грунта под водой следует учитывать сейсмическое давление воды на его поверхность, равное сейсмическому давлению воды на стену на той же глубине. При углах  менее 10° допускается приближенно принимать ()gH + р вместо ()gH, где р - давление воды на поверхность грунта.

Примечание. При определении активного давления р > 0, а при определении пассивного давления р < 0.

5.21 Для сооружений, расчет которых производится по одномерной (консольной) схеме, следует учитывать не менее трех форм собственных колебаний, а для сооружений, расчет которых производится по двухмерной схеме, следует учитывать не менее 10 форм колебаний для бетонных плотин и не менее 15 форм — для плотин из грунтовых материалов.

5.22 Для определения сейсмических нагрузок при обосновании строительства гидротехнических сооружений I и II классов и при проектировании сооружений III и IV классов допускается учет только низшего тона колебаний и приближенной формы деформации сооружений, отвечающей этому тону.

Сейсмическую нагрузку на сооружения, расчет которых производится по одномерной (консольной) схеме, следует определять по формулам (1) и (2), при этом коэффициенты  допускается вычислять по формуле (6):

5.23 В расчетах устойчивости сооружений инерционные нагрузки на сдвигаемую часть нескального основания следует определять при ускорениях перемещения основания, равных .

5.24 Для гидротехнических сооружений из грунтовых материалов должна производиться проверка устойчивости откосов на сдвиг по круглоцилиндрическим, ломаным или другим поверхностям скольжения согласно нормам проектирования этих сооружений. При расчетах сейсмических нагрузок на сооружения по двухмерным и трехмерным схемам для проверки устойчивости откосов допускается использовать расчетные ускорения  в точках k сооружения, определяемые по формуле:

=                                          (18)

5.25 В расчетах гидротехнических сооружений на сейсмическое воздействие при определении периодов собственных колебаний и сейсмических нагрузок следует учитывать инерционное влияние воды.

5.26 Горизонтальную присоединенную массу воды  для гидротехнических сооружений (кроме перечисленных в п. 5.27), приходящуюся на единицу площади их поверхности, следует определять по формуле:

(19)

где	— плотность воды;

h - глубина воды у сооружения;

- безразмерный коэффициент присоединенной массы воды, определяемый по 
табл. 11;

- коэффициент, учитывающий ограниченность длины водоема и принимаемый для l/h ≥ 3 равным 1, а для l/h < 3  - по табл. 12;

l - расстояние между сооружением и противоположным ему берегом водоема (для шлюзов и аналогичных сооружений - между противоположными стенками конструкции) на глубине 2/3h от свободной поверхности воды.

Примечания: 1. Для предварительного выбора характера колебаний сооружения по табл. 11 следует учитывать для бетонных и железобетонных плотин на нескальном основании колебания вращения и сдвига сооружения как жесткого тела, на скальном основании - деформации изгиба и сдвига, а для плотин из фунтовых материалов — деформации сдвига. В качестве расчетного следует принимать характер колебаний, приводящих к получению максимального значения присоединенной массы воды.

2. Если вода находится с двух сторон сооружения, ее присоединенную массу следует принимать равной сумме присоединенных масс воды, определяемых для каждой из сторон сооружения.

5.27 Для отдельно стоящих сооружений типа водозаборных башен, опор мостов и свай присоединенную массу воды, приходящуюся на единицу длины конструкции, следует определять по формуле:

(20)

где	d - диаметр круглого или размер стороны квадратного поперечного сечения сооружения, м;

- коэффициент, определяемый по табл. 11.

Примечание. Присоединенную массу воды  на единицу длины сваи при поперечных ее колебаниях допускается принимать равной массе воды, эквивалентной объему единицы длины сваи.

5.28 В расчетах прочности и устойчивости безнапорных сооружений допускается учитывать сейсмическое давление воды, определяемое по формулам:

а) для жестких массивных оградительных и причальных портовых гидротехнических сооружений:

(21)

б)  для отдельно стоящих сооружений, перечисленных в п. 5.27:

(22)

где	р - ординаты эпюры гидродинамического давления, отнесенного к единице площади поверхности сооружения;

- то же, отнесенного к единице высоты отдельно стоящего сооружения;

Р - суммарное гидродинамическое давление на единицу длины сооружения;

Р - то же, на отдельно стоящее сооружение;

- глубина погружения точки приложения равнодействующей гидродинамического давления;

- коэффициенты, определяемые по табл. 11.

Примечание. Если вода находится с двух сторон сооружения, гидродинамическое давление следует принимать равным сумме абсолютных значений гидродинамических давлений, определенных для каждой из сторон сооружения.

5.29 В напорных водоводах гидродинамическое давление  следует определять по формуле:

(23)

где	 - скорость звука в воде, равная 1300 м/с;

- преобладающий период сейсмических колебаний грунта, величина которого принимается равной 0,5 с.

5.30 При расчете гидротехнических сооружений на вертикальную составляющую сейсмического воздействия следует учитывать дополнительное сейсмическое давление воды  (ординаты давления) на наклонные грани сооружений, определяемое по формуле:

(24)

где	z - расстояние от рассматриваемого сечения до водной поверхности;  - угол наклона напорной грани к вертикали.

5.31. Высоту гравитационной волны, м, возникающей в водохранилище в случае образования в нем сейсмотектонических деформаций при землетрясениях интенсивностью J=6-9 баллов, учитываемую при назначении превышения гребня плотины над расчетным горизонтом воды, следует определять по формуле:

(25)

5.32 При расчете гидротехнических сооружений с учетом сейсмического воздействия, направленного вдоль напорного фронта сооружения, влияние водной среды допускается не учитывать.

Размещение гидротехнических сооружений

и конструктивные мероприятия.

5.33 Подпорные гидротехнические сооружения, возводимые в сейсмических районах, следует располагать на участках, удаленных от тектонических разломов, по которым могут возникнуть относительные подвижки скальных массивов, образующих основание сооружения.

5.34 Основные сооружения гидроузлов (плотины, здания ГЭС, водосбросы) следует размещать на скальном массиве, в пределах которого возможность возникновения указанных в п. 5.33 подвижек исключена.

5.35 Возведение бетонных подпорных гидротехнических сооружений I и II классов на участках, в пределах которых противоположные береговые склоны сложены породами, резко различающимися по механическим свойствам, допускается только при специальном обоснований.

5.36 При наличии в основании сооружений слоя слабых грунтов (илов, мягкопластичных глин и др.) следует удалять эти грунты либо предусматривать специальные меры к их уплотнению или закреплению.

Возможность использования таких грунтов в качестве оснований гидротехнических сооружений без указанных выше мероприятий должна, обосновываться специальными исследованиями.

При строительстве гидротехнических сооружений на скальных грунтах следует обращать особое внимание на тщательность выполнения мероприятий по укреплению грунта и улучшению контакта сооружений с основанием.

5.37 При наличии в основании или теле сооружения водонасыщенных несвязных грунтов следует производить оценку возможности их разжижения при сейсмическом воздействии.

При возможности разжижения грунтов в теле сооружения или в основании следует предусматривать искусственное уплотнение или укрепление грунтов.

5.38 В качестве водоупорных элементов плотин из местных материалов следует применять пластичные или полужесткие ядра. Для плотин высотой до 50 м следует, как правило, применять асфальтобетонные экраны и диафрагмы, а высотой от 50 до 100 м, как правило, - асфальтобетонные диафрагмы.

При этом особое внимание следует уделять обеспечению надежности сопряжения противофильтрационных элементов с основанием и береговыми склонами.

5.39 Верховые водонасыщенные призмы плотин следует проектировать из крупнозернистых грунтовых материалов (каменная наброска, гравелистые и галечниковые грунты и др.), не способных к разжижению при сейсмических воздействиях. При отсутствии таких материалов в тело верховой призмы целесообразно введение горизонтальных слоев из крупнообломочных сильнодренирующих материалов.

Примечание. Указания этого пункта не распространяются на гидротехнические сооружения с верховыми экранами.

5.40 С целью повышения устойчивости откосов в плотинах из грунтовых материалов при сейсмических воздействиях следует предусматривать максимальное уплотнение наружных призм, особенно в зоне, расположенной близко к гребню плотины, а также крепление откосов каменной наброской или железобетонными плитами

5.41 При выборе схемы разрезки бетонных плотин температурными и конструктивными швами следует учитывать наличие ослабленных зон в основании плотины или в береговых склонах, предусматривая конструкции, допускающие относительное смещение частей сооружений без нарушений водонепроницаемости напорного фронта

5.42 Портовые оградительные сооружения (молы, волноломы) при сейсмичности площадки 8 и 9 баллов следует возводить из наброски камня, обыкновенных и фасонных массивов или из массивов-гигантов. При этом углы наклона откоса в этих сооружениях при сейсмичности 8 и 9 баллов следует уменьшать соответственно на 10 или 20 % против допускаемых в несейсмических районах.

5.43 Причальные сооружения следует, как правило, возводить в виде конструкций, не подверженных одностороннему давлению грунта. При невозможности выполнения этого условия

Следует применять заанкеренные стальные шпунтовые стенки при нескальных основаниях и стенки из массивов-гигантов при скальных основаниях. При сейсмичности 7 и 8 баллов допускается также применение сборных конструкций из кладки обыкновенных массивов с выполнением специальных конструктивных мероприятий по усилению монолитности сооружений.

# Таблица 11

| Характер движения сооружения | Коэффициенты |
| --- | --- |
|  |  | D |  |  |
| 1. Колебания вращения недеформируемого сооружения с вертикальной напорной гранью на податливом основании при |  |  |  |  |
| 2. Горизонтальные поступательные перемещения недеформируемых сооружений: С вертикальной напорной гранью С наклонной напорной гранью | R R sin | R R sin | 0,543 0,543Rsin | 0,6 0,6 |
| 3. Горизонтальные поступательные перемещения недеформируемых сооружений с вертикальной напорной гранью в V-образном ущелье |  |  | _ | _ |
| 4. Горизонтальные изгибные колебания сооружений консольного типа с вертикальной напорной гранью |  |  | _ | _ |
| 5. Горизонтальные сдвиговые колебания сооружений консольного типа с вертикальной напорной гранью |  |  | _ | _ |
| 6. Горизонтальные колебания отдельно стоящих вертикальных сооружений типа водозаборных башен, опор мостов, свай с круглой формой поперечного сечения. |  |  |  |  |
| 7. То же, с квадратной формой поперечного сечения |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Коэффициенты — принимаются по табл. 13; z—.ордината точки напорной грани, для которой вычисляется величина присоединённой массы воды (начало координат принимается на уровне водной поверхности);.— ордината центра вращения, определяемая из расчета сооружения без учета влияния водной среды; - угол наклона напорной грани к горизонтали; — диаметр поперечного сечения, м; — сторона квадрата поперечного сечения, м; а — отношение ускорения гребня, определяемого из расчета плотины без учета влияния водной среды, к величине. 2. В случае, когда угол наклона напорной грани 75°, значения безразмерных коэффициентов принимаются как для вертикальной напорной грани. 3. Значение безразмерного коэффициента , для ключевого сечения симметричных арочных плотин принимается по табл. 13. Для остальных сечений арочной плотины значения этого коэффициента увеличиваются линейно до 1,3в пятах. 4. Для случаев, не предусмотренных табл. 11, присоединенная масса воды определяется специальными расчетами. |

Таблица   12

| Отношение l/h | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,26 | 0,41 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,9 | 0,93 | 0,96 | 1 |

Таблица  13

| Коэффициенты | Отношение z/h |
| --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| R G | 0,23 | 0,36 | 0,47 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,7 | 0,72 | 074 | 0,74 |
|  | 0,12 | 0,23 0,38 | 0,34 0,47 | 0,45 0,53 | 0,55 0,57 | 0,64 0,59 | 0,72 0,61 | 0,79 0,62 | 0,83 0,63 | 0,85 0,68 |
|  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,22 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 |
|  | 0,21 | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0 45 | 0,44 |
|  | 0,08 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,15 |
|  | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
|  | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,43 |
|  | 0,86 | 0,73 | 0,59 | 0,46 | 0,34 | 0,23 | 0,14 | 0,06 | 0,02 | 0 |
| Примечание: b – ширина ущелья на уровне водной поверхности. |

ПРИЛОЖЕНИЕ A

(обязательное)

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля, 30 октября, 8 ноября, 4 декабря 2007 г., 13, 16 мая, 14, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 17 июля, 23 ноября 2009 г.).

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями от 7 августа 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.)

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

ГОСТ 25772-83*. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 27751-88*. Надежность строительных конструкций  и оснований.  Основные положения по расчету.

ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ 5781-82*. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ   6727-80*.  Проволока   из   низкоуглеродистой   стали   холоднотянутая   для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах (2004 г.).

СНиП II-23-81 *. Стальные конструкции.

СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия (2003 г.).

СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.

СНиП 2.03.11-85*. Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.

СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции.

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

СП   11-105-97. Инженерно-геологические  изыскания  для  строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно- геологических процессов.

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.

СНиП 31-03-2001. Производственные здания.

СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов.

СП  52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без  предварительного напряжения арматуры.

СН 22-302-2000. Строительство в сейсмических районах Краснодарского края.

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без  предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).

Пособие по проектированию жилых зданий. Выпуск 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85).

Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). – М: Стройиздат, 1986.

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации многофункциональных высотных зданий и комплексов. Нагрузки и воздействия. – М.: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 2005.

РТМ 393-94. Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.

Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М.: Стройиздат, 1978.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акселерограмма - зависимость ускорения колебаний от времени.

Акселерограмма землетрясения - запись процесса изменения во времени ускорения колебаний грунта (основания) для определенного направления.

Акселерограмма синтезированная - акселерограмма, полученная аналитическим путем на основе статистической обработки и анализа ряда акселерограмм и (или) спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмических условий.

Антисейсмические мероприятия – совокупность конструктивных и планировочных решений основанных на выполнении указаний норм, которая обеспечивает определенный, регламентированный нормами уровень сейсмостойкости сооружений.

Воздействие сейсмическое – движение грунта, вызванное природными или техногенными факторами (землетрясения, взрывы, движение транспорта, работа промышленного оборудования) обусловливающее движение, деформации, иногда разрушение сооружений и других объектов.

Динамический метод анализа - метод расчета на воздействие в форме акселерограмм колебаний грунта в основании сооружения путем численного интегрирования уравнений движения

Интенсивность землетрясения – оценка воздействия землетрясения в баллах 12-балльной шкалы, определяемая по макросейсмическим описаниям разрушений и повреждений природных объектов, грунта, зданий и сооружений, движений тел, а также по наблюдениям и ощущениям людей.

Каркасные здания – здания с несущими рамами (каркасом), полностью воспринимающими вертикальные и горизонтальные нагрузки. Взаимодействующие элементы рам (колонны, стойки и ригели) сопротивляются осевым нагрузкам, перерезывающим силам, изгибающим и крутящим моментам.

Каркасно-каменные здания – здания с монолитными железобетонными каркасами, при возведении которых используется специфическая технология: вначале возводится кладка, которая используется в качестве опалубки при бетонировании элементов каркаса.

Каркас с заполнением – несущая система, состоящая из рам, заполненных целиком или частично кладкой с применением естественных и искусственных камней, которая воспринимает вертикальные нагрузки совместно с элементами каркаса. Распределение усилий между рамами и заполнением производится в зависимости от конкретных конструктивных решений с использованием методов теории сооружений строительной механики и сопротивления материалов.

Карты сейсмического микрорайонирования - в масштабе 1:25000-1:2000 разрабатываются для территорий  городов, населенных пунктов, или отдельных  жилых микрорайонов, а также промышленных объектов. Для линейных сооружений допускается масштаб 1:50000. Карты сейсмического микрорайонирования утверждаются в установленном порядке и являются составной частью градостроительной документации.

Комплексная конструкция – стеновая конструкция из кладки, выполненной с применением кирпича, бетонных блоков, пильного известняка или других естественных или искусственных камней и усиленная железобетонными включениями, которые не образуют рамы (каркас).

Линейно-спектральный метод анализа (ЛСМ) - метод расчета на сейсмостойкость, в котором значения сейсмических нагрузок определяются по коэффициентам динамичности в зависимости от частот и форм собственных колебаний конструкции.

Максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) - землетрясение максимальной интенсивности на площадке строительства с повторяемостью один раз в  1000 лет и один раз в 5000 лет для объектов повышенной ответственности и особо ответственных и уникальных объектов соответственно. Принимается по комплектам карт ОСР-97 B и C, соответственно.

Монолитно-каменные здания – здания с трехслойными или многослойными стенами, в которых бетонирование основного несущего слоя из монолитного железобетона, производится с использованием 2-х наружных слоев кладки с применением естественных или искусственных камней, использующихся в качестве несъемной опалубки. В необходимых случаях устраиваются дополнительные термоизолирующие слои.

Нарушение нормальной эксплуатации - нарушение в работе строительного объекта, при котором произошло отклонение от установленных эксплуатационных пределов и условий.

Нормальная эксплуатация - эксплуатация объекта строительства в определенных проектом эксплуатационных пределах и условиях.

Осциллятор – одномассовая линейно-упругая динамическая система, состоящая из массы, пружины и демпфера.

Проектное землетрясение (ПЗ) – землетрясение максимальной интенсивности на площадке строительства с повторяемостью один раз в 500 лет.

Прямой динамический метод (ПДМ) расчета сейсмостойкости - метод численного интегрирования уравнений движения, применяемый для анализа вынужденных колебаний конструкций при сейсмическом воздействии, заданном акселерограммами землетрясений.

Рамно-связевая система – система, состоящая из рам (каркаса) и вертикальных диафрагм, стен или ядер жесткости и воспринимающая горизонтальные и вертикальные нагрузки. При этом горизонтальная и вертикальная нагрузка распределяется между рамами (каркасами) и вертикальными диафрагмами (и другими элементами) в зависимости от соотношения жесткостей этих элементов.

Расчетная сейсмическая интенсивность – величина расчетного сейсмического воздействия, выраженная в баллах макросейсмической шкалы или в кинематических параметрах движения грунта (ускорения, скорости, смещения).

Связевая система – система, состоящая из рам (каркаса) и вертикальных диафрагм, стен и (или) ядер жесткости. При этом расчетная горизонтальная нагрузка полностью воспринимается диафрагмами, стенами и (или) ядрами жесткости.

Сейсмическое микрорайонирование (СМР) - комплекс инженерно-геологических и сейсмометрических работ по прогнозированию влияния особенностей строения приповерхностной части разреза (строение и свойства, состояние пород, характер и обводненности, рельеф и т.п.) на сейсмический эффект и параметры колебаний грунта на площадке. Под приповерхностной частью разреза понимается верхняя толща пород, существенно влияющая на приращение интенсивности землетрясения.

Сейсмичность площадки строительства - интенсивность расчетных сейсмических воздействий на площадке строительства с соответствующими категориями повторяемости за нормативный срок. Сейсмичность устанавливается в соответствии с картами сейсмического районирования и сейсмомикрорайонирования площадки строительства. Она измеряется в баллах по шкале МSК-64.

Сейсмоизоляция – снижение сейсмических нагрузок на сооружение за счет использования специальных конструктивных элементов:

- повышающих гибкость и периоды собственных колебаний сооружения (гибкие стойки, качающиеся опоры, резинометаллические опоры и др.);

- увеличивающих поглощение (диссипацию) энергии сейсмических колебаний (демпферы сухого трения, скользящие пояса, гистерезисные, вязкие демпферы);

- резервных, выключающихся элементов.

Примечание. В зависимости от конкретного проекта используются все или некоторые из перечисленных элементов.

Сейсмостойкость сооружения – способность сооружения сохранять после расчетного землетрясения функции, предусмотренные проектом, например:

отсутствие глобальных обрушений или разрушений сооружения или его частей, могущих обусловить гибель и травматизм людей,

продолжение эксплуатации сооружения после восстановления или ремонта.

Уточнение общего сейсмического районирования (УОСР) - более детальные, по сравнению с ОСР-97, исследования сейсмоактивных территорий, результатом которых должно быть уточнение сейсмической опасности (УСО) как отдельных пунктов (УСО-1), так и ограниченных территорий (УСО-2, т.е. аналог ДСР), основанное на уточнении модели исходной сейсмичности (УИС). При этом обязательным является выполнение тех же нормативных требований, которые заложены в вероятностные оценки карт ОСР-97 (вероятности 10%, 5% и 1% возможного превышения номиналов карт в течение 50-летних интервалов времени).

Эффективная модальная масса - доля массы сооружения участвующей в динамической реакции по определенной форме колебаний при заданном направлении сейсмического воздействия в виде смещения основания как абсолютно жесткого тела. Величина эффективной массы в долях единицы вычисляется по формуле:

Наряду с безразмерной величиной может использоваться значение эффективной модальной массы в %  ().

Суммарная эффективная модальная масса - сумма эффективных модальных масс по учитываемым в расчете формам колебаний

где  - количество учтенных в расчете форм колебаний.

При учете всех форм должно выполняться условие

,

где -  количество всех форм колебаний (число динамических степеней свободы системы).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ ИМ. О.Ю. ШМИДТА

ОБЩЕЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСР-97

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий

и трех степеней  сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет

| Название субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-97 |  |  | Название субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-97 |  |  | Название субъектов РФ и населенных пунктов | Карты ОСР-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |  |  |  | А | В | С |  |  |  | А | В | С |
| РЕСПУБЛИКИ Республика Адыгея |
| Адыгейск | 8 | 8 | 9 |  | Кошехабль | 7 | 7 | 8 |  | Тульский | 7 | 8 | 9 |
| Гиагинская | 7 | 8 | 8 |  | Красногвардейское | 7 | 7 | 8 |  | Энем | 8 | 8 | 9 |
| Каменномостский | 8 | 8 | 9 |  | Майкоп | 7 | 8 | 9 |  | Яблоновский | 8 | 8 | 9 |
| Республика Алтай |
| Акташ | 9 | 9 | 10 |  | Каракокша | 8 | 8 | 9 |  | Тондошка | 7 | 8 | 9 |
| Актел | 8 | 9 | 10 |  | Катанда | 8 | 9 | 10 |  | Уймень | 8 | 8 | 9 |
| Амур | 8 | 8 | 9 |  | Козуль | 8 | 8 | 9 |  | Улусчерга | 8 | 9 | 10 |
| Анос | 8 | 9 | 10 |  | Кокоря | 9 | 9 | 10 |  | Усть-Кан | 8 | 8 | 9 |
| Артыбаш | 8 | 8 | 9 |  | Кош-Агач | 9 | 9 | 10 |  | Усть Кокса | 8 | 9 | 10 |
| Барагаш | 8 | 9 | 10 |  | Кулада | 8 | 9 | 10 |  | Усть-Кумир | 8 | 8 | 9 |
| Балыктуюль | 9 | 9 | 10 |  | Купчегень | 8 | 9 | 10 |  | Усть-Муны | 8 | 9 | 10 |
| Балыкча | 8 | 9 | 10 |  | Курай | 9 | 9 | 10 |  | Усть-Мута | 8 | 9 | 10 |
| Белый Ануй | 8 | 9 | 10 |  | Курмач-Байгол | 7 | 8 | 9 |  | Усть-Улаган | 9 | 9 | 10 |
| Бельтир | 9 | 9 | 10 |  | Куюс | 8 | 9 | 10 |  | Хабаровка | 8 | 9 | 10 |
| Беляши | 9 | 9 | 10 |  | Кызылозек | 8 | 8 | 9 |  | Чаган-Узун | 9 | 9 | 10 |
| Бешозек | 8 | 9 | 10 |  | Кырлык | 8 | 8 | 9 |  | Чемал | 8 | 9 | 10 |
| Бешпельтир | 8 | 9 | 10 |  | Мал. Черга | 8 | 9 | 10 |  | Чендек | 8 | 9 | 10 |
| Бийка | 8 | 8 | 9 |  | Ниж.Талда | 8 | 9 | 10 |  | Черга | 8 | 9 | 10 |
| Бирюля | 8 | 8 | 9 |  | Огневка | 8 | 8 | 9 |  | Черный Ануй | 8 | 9 | 10 |
| Верхняя Апшуяхта | 8 | 9 | 10 |  | Озеро-Куреево | 7 | 7 | 8 |  | Чибиля | 9 | 9 | 10 |
| Верх.Уймон | 8 | 9 | 10 |  | Онгудай | 8 | 9 | 10 |  | Чибит | 9 | 9 | 10 |
| Горбуново | 8 | 9 | 10 |  | Ортолык | 9 | 9 | 10 |  | Чоя | 8 | 8 | 9 |
| Горно-Алтайск | 8 | 8 | 9 |  | Сейка | 8 | 8 | 9 |  | Шишикман | 8 | 9 | 10 |
| Дмитриевка | 7 | 7 | 8 |  | Соузга | 8 | 8 | 9 |  | Шебалино | 8 | 9 | 10 |
| Дъектиек | 8 | 9 | 10 |  | Талда | 8 | 9 | 10 |  | Ынырга | 8 | 8 | 9 |
| Ело | 8 | 9 | 10 |  | Тебелер | 9 | 9 | 10 |  | Элекмонар | 8 | 9 | 10 |
| Иня | 8 | 9 | 10 |  | Теленгит-Сортогой | 9 | 9 | 10 |  | Ябоган | 8 | 9 | 10 |
| Карагай | 8 | 8 | 9 |  | Теньга | 8 | 9 | 10 |  | Яконур | 8 | 9 | 10 |
| Республика Башкортостан |
| Архангельское | - | - | 6 |  | Исянгулово | - | - | 6 |  | Мурсалимкино | - | - | 6 |
| Аскарово | - | - | 6 |  | Ишимбай | - | - | 6 |  | Новобелокатай | - | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | Кананикольское | - | - | 6 |  | Первомайский | - | - | 6 |
| Баймак | - | - | 6 |  | Караидельский | - | - | 6 |  | Салават | - | - | 6 |
| Белорецк | - | - | 6 |  | Красноусольский | - | - | 6 |  | Сибай | - | - | 6 |
| Бурибай | - | - | 6 |  | Кумертау | - | - | 6 |  | Тирлянский | - | - | 6 |
| Верхние Киги | - | - | 6 |  | Ломовка | - | - | 6 |  | Тубинский | - | - | 6 |
| Верхний Авзян | - | - | 6 |  | Маячный | - | - | 6 |  | Тукан | - | - | 6 |
| Воскресенское | - | - | 6 |  | Мелеуз | - | - | 6 |  | Улу-Теляк | - | - | 6 |
| Ермолаево | - | - | 6 |  | Месягутово | - | - | 6 |  | Учалы | - | - | 6 |
| Зирган | - | - | 6 |  | Миндяк | - | - | 6 |  | Юмагузино | - | - | 6 |
| Инзер | - | - | 6 |  | Мраково | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Республика Бурятия |
| Аршан | 8 | 9 | 10 |  | Кудара-Сомон | 7 | 8 | 9 |  | Сокол | 8 | 8 | 9 |
| Бабушкин | 9 | 9 | 10 |  | Куйтун | 7 | 8 | 9 |  | Сосново-Озерское | 6 | 7 | 8 |
| Баргузин | 8 | 9 | 9 |  | Кырен | 8 | 9 | 10 |  | Сотниково | 8 | 8 | 9 |
| Баянгол | 8 | 8 | 9 |  | Кяхта | 8 | 8 | 9 |  | Старое Татаурово | 8 | 9 | 9 |
| Бичура | 7 | 8 | 9 |  | Мал. Куналей | 7 | 8 | 9 |  | Таксимо | 9 | 9 | 10 |
| Большой Луг | 7 | 8 | 9 |  | Михайловка | 7 | 8 | 9 |  | Таловка | 8 | 9 | 10 |
| Большая Кудара | 7 | 8 | 9 |  | Мишиха | 9 | 9 | 10 |  | Тарбагатай | 8 | 8 | 9 |
| Большой Куналей | 7 | 8 | 9 |  | Мухоршибирь | 7 | 8 | 9 |  | Татаурово | 8 | 9 | 9 |
| Брянск | 8 | 9 | 10 |  | Нарын | 7 | 8 | 9 |  | Ташир | 8 | 8 | 9 |
| Верхний Жирим | 8 | 8 | 9 |  | Наушки | 8 | 8 | 9 |  | Тимлюй | 8 | 9 | 10 |
| Выдрино | 9 | 9 | 10 |  | Нижнеангарск | 9 | 9 | 10 |  | Тоннельный | 9 | 9 | 10 |
| Гусиное Озеро | 8 | 8 | 9 |  | Нижний Бургалтай | 8 | 8 | 9 |  | Торы | 8 | 9 | 10 |
| Гэгэтуй | 8 | 8 | 9 |  | Нижний Саянтуй | 8 | 8 | 9 |  | Тохой | 8 | 8 | 9 |
| Десятниково | 7 | 8 | 9 |  | Нижний Торей | 7 | 8 | 9 |  | Тресково | 8 | 9 | 10 |
| Джида | 8 | 8 | 9 |  | Нижняя Иволга | 8 | 8 | 9 |  | Троицкое | 8 | 9 | 9 |
| Дырестуй | 8 | 8 | 9 |  | Николаевский | 7 | 8 | 9 |  | Тунка | 8 | 9 | 10 |
| Дэдэ-Ичетуй | 8 | 8 | 9 |  | Новый Уоян | 9 | 9 | 10 |  | Турка | 8 | 9 | 10 |
| Елань | 7 | 8 | 9 |  | Новоильинск | 7 | 8 | 9 |  | Турунтаево | 8 | 9 | 9 |
| Жаргаланта | 8 | 8 | 9 |  | Новокижингинск | 7 | 7 | 8 |  | Улан-Удэ | 8 | 8 | 9 |
| Жемчуг | 8 | 9 | 10 |  | Новоселенгинск | 8 | 8 | 9 |  | Улекчин | 7 | 8 | 9 |
| Заиграево | 7 | 8 | 9 |  | Новый Заган | 7 | 8 | 9 |  | Унгуркуй | 7 | 8 | 9 |
| Закаменск | 7 | 8 | 9 |  | Оер | 7 | 8 | 9 |  | Усть-Баргузин | 8 | 9 | 10 |
| Заозерный | 8 | 8 | 9 |  | Оймур | 9 | 9 | 10 |  | Усть-Киран | 7 | 8 | 9 |
| Заречный | 8 | 8 | 9 |  | Окино-Ключи | 7 | 8 | 9 |  | Усть-Кяхта | 8 | 8 | 9 |
| Зун-Мурино | 8 | 9 | 10 |  | Онохой | 8 | 8 | 9 |  | Харашибирь | 7 | 8 | 9 |
| Зурган-Дэбэ | 7 | 8 | 9 |  | Орлик | 8 | 9 | 10 |  | Холтосон | 8 | 8 | 9 |
| Иволгинск | 8 | 8 | 9 |  | Оронгой | 8 | 8 | 9 |  | Хоринск | 7 | 7 | 8 |
| Ильинка | 8 | 9 | 9 |  | Осиновка | 9 | 9 | 10 |  | Хоронхой | 8 | 8 | 9 |
| Илька | 7 | 8 | 9 |  | Петропавловка | 8 | 8 | 9 |  | Хужиры | 8 | 9 | 10 |
| Инзагатуй | 8 | 8 | 9 |  | Пдлопатки | 7 | 8 | 9 |  | Цакир | 7 | 8 | 9 |
| Кабанск | 8 | 9 | 10 |  | Санага | 8 | 8 | 9 |  | Цолга | 7 | 8 | 9 |
| Каленово | 8 | 8 | 9 |  | Сахарный Завод | 7 | 8 | 9 |  | Чикой | 7 | 8 | 9 |
| Каменск | 8 | 9 | 10 |  | Северобайкальск | 9 | 9 | 10 |  | Шаралдай | 7 | 8 | 9 |
| Кижинга | 7 | 7 | 8 |  | Северомуйск | 9 | 9 | 10 |  | Шибертуй | 7 | 8 | 9 |
| Кичера | 9 | 9 | 10 |  | Селенгинск | 8 | 9 | 10 |  | Эрхирик | 8 | 8 | 9 |
| Кудара | 9 | 9 | 10 |  | Селендума | 8 | 8 | 9 |  | Янчукан | 9 | 9 | 10 |
| Республика Дагестан |
| Аксай | 8 | 8 | 9 |  | Избербаш | 9 | 9 | 10 |  | Манаскент | 9 | 9 | 10 |
| Альбурикент | 8 | 9 | 10 |  | Карабудахкент | 9 | 9 | 10 |  | Махачкала | 8 | 9 | 10 |
| Ахты | 9 | 9 | 10 |  | Каспийск | 8 | 9 | 10 |  | Ново-Гагатли | 8 | 8 | 9 |
| Ачису | 9 | 9 | 10 |  | Касумкент | 9 | 9 | 10 |  | Новый Кяхулай | 8 | 9 | 10 |
| Бабаюрт | 8 | 8 | 9 |  | Кизилюрт | 8 | 9 | 9 |  | Новый Сулак | 8 | 9 | 9 |
| Бавтугай | 8 | 9 | 9 |  | Кизляр | 7 | 8 | 8 |  | Сулак | 8 | 8 | 9 |
| Белиджи | 9 | 9 | 10 |  | Комсомольский | 7 | 8 | 8 |  | Султан-Янгиюрт | 8 | 9 | 9 |
| Ботлих | 9 | 9 | 10 |  | Кубачи | 9 | 9 | 10 |  | Тарки | 8 | 9 | 10 |
| Буйнакск | 9 | 9 | 10 |  | Куруш | 8 | 8 | 9 |  | Тюбе | 8 | 9 | 10 |
| Дагестанские Огни | 9 | 9 | 10 |  | Кяхулай | 8 | 9 | 10 |  | Хасавюрт | 8 | 9 | 9 |
| Дербент | 9 | 9 | 10 |  | Леваши | 9 | 9 | 10 |  | Шамилькала | 9 | 9 | 10 |
| Дубки | 9 | 9 | 10 |  | Маджалис | 9 | 9 | 10 |  | Шамхал | 8 | 9 | 9 |
| Дылым | 9 | 9 | 10 |  | Мамедкала | 9 | 9 | 10 |  | Южно-Сухокумск | 6 | 7 | 7 |
| Ингушская Республика |
| Ассиновская | 9 | 9 | 10 |  | Назрань | 8 | 9 | 10 |  | Нестеровская | 9 | 9 | 10 |
| Горагорский | 8 | 9 | 9 |  | Нартан | 8 | 9 | 9 |  | Серноводск | 8 | 9 | 10 |
| Карабулак | 8 | 9 | 10 |  | Насыр-Корт | 8 | 9 | 10 |  | Сурхахи | 8 | 9 | 10 |
| Малгобек | 8 | 9 | 9 |  | Ненже | 8 | 9 | 9 |  | Троицкая | 8 | 9 | 10 |
| Кабардино-Балкарская Республика |
| Аргудан | 8 | 9 | 9 |  | Баксан | 8 | 8 | 9 |  | Залукокоаже | 8 | 8 | 9 |
| Заюково | 8 | 9 | 9 |  | Нальчик | 8 | 9 | 9 |  | Хасанья | 8 | 9 | 9 |
| Исламень | 8 | 9 | 9 |  | Нарткала | 8 | 9 | 9 |  | Чегем Второй | 8 | 9 | 9 |
| Кахун | 8 | 9 | 9 |  | Прохладный | 8 | 8 | 9 |  | Чегем Первый | 8 | 9 | 9 |
| Кашхатау | 8 | 9 | 9 |  | Сармаково | 8 | 8 | 9 |  | Шалушка | 8 | 9 | 9 |
| Кызбурун Третий | 8 | 9 | 9 |  | Терек | 8 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| Майский | 8 | 8 | 9 |  | Тырныауз | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Республика Калмыкия – Хальмг Тангч |
| Большой Царын | - | - | 7 |  | Комсомольский | 6 | 6 | 7 |  | Троицкое | - | - | 6 |
| Городовиковск | - | 6 | 6 |  | Лагань | - | 6 | 6 |  | Элиста | - | - | 6 |
| Ики-Бурул | - | 6 | 6 |  | Садовое | - | - | 6 |  | Яшкуль | - | - | 7 |
| Карачаево-Черкесская Республика |
| Теберда | 8 | 9 | 10 |  | Черкесск | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| Республика Карелия |
| Калевала | - | - | 6 |  | Лоухи | - | 6 | 7 |  | Чупа | - | 6 | 7 |
| Кемь | - | - | 6 |  | Пяозерский | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Республика Коми |
| Благоево | - | - | 6 |  | Кослан | - | - | 6 |  | Трусово | - | - | 6 |
| Боровой | - | - | 6 |  | Курья | - | - | 6 |  | Усогорск | - | - | 6 |
| Важгорт | - | 6 | 7 |  | Летка | - | - | 6 |  | Усть-Кулом | - | - | 6 |
| Вендинга | - | - | 6 |  | Пожег | - | - | 6 |  | Югыдъяг | - | - | 6 |
| Водный | - | - | 6 |  | Помоздино | - | - | 6 |  | Ухта | - | - | 6 |
| Кожым | - | - | 6 |  | Сосногорск | - | - | 6 |  | Ярега | - | - | 6 |
| Республика Марий Эл |
| Визимьяры | - | 6 | 7 |  | Красный Стекловар | 6 | 6 | 7 |  | Оршанка | - | - | 6 |
| Волжск | 6 | 6 | 7 |  | Куженер | - | - | 6 |  | Параньга | - | - | 6 |
| Звенигово | 6 | 6 | 7 |  | Мари-Турек | - | - | 6 |  | Приволжский | 6 | 6 | 7 |
| Йошкар-Ола | - | - | 6 |  | Мариец | - | - | 7 |  | Сернур | - | - | 6 |
| Килемары | - | - | 6 |  | Медведково | - | - | 6 |  | Советский | - | - | 6 |
| Козьмодемьянск | 6 | 6 | 7 |  | Морки | - | 6 | 7 |  | Суслонгер | - | 6 | 7 |
| Красногорский | 6 | 6 | 7 |  | Мочалище | - | 6 | 7 |  | Юрино | 6 | 6 | 7 |
| Республика Саха (Якутия) |
| Алдан | 6 | 7 | 7 |  | Зырянка | 6 | 6 | 8 |  | Ольчан | 8 | 8 | 9 |
| Аллах-Юнь | 7 | 8 | 9 |  | Кангалассы | 6 | 7 | 8 |  | Пеледуй | 6 | 7 | 8 |
| Амга | - | - | 6 |  | Канкунский | 7 | 7 | 8 |  | Покровск | - | 6 | 7 |
| Артык | 8 | 9 | 10 |  | Кулар | 7 | 8 | 9 |  | Предпорожный | 7 | 8 | 9 |
| Батагай | 7 | 7 | 8 |  | Кысыл-Сыр | 6 | 6 | 7 |  | Сангар | 6 | 7 | 7 |
| Безымянный | 6 | 6 | 7 |  | Лазо | 7 | 8 | 9 |  | Сарылах | 8 | 8 | 9 |
| Белая Гора | 6 | 7 | 7 |  | Лебединый | 6 | 7 | 8 |  | Светлый | 7 | 7 | 8 |
| Бердигестях | - | - | 6 |  | Ленинский | 6 | 7 | 7 |  | Северный | 7 | 8 | 9 |
| Беркакит | 8 | 8 | 10 |  | Ленск | - | 6 | 7 |  | Серебряный Бор | 8 | 8 | 9 |
| Бестях | - | 6 | 7 |  | Маган | 6 | 7 | 8 |  | Солнечный | 7 | 8 | 9 |
| Большой Нимныр | 7 | 7 | 8 |  | Майя | 6 | 7 | 8 |  | Табага | 6 | 7 | 8 |
| Борогонцы | 6 | 6 | 7 |  | Марха | - | - | 6 |  | Тенкели | 7 | 7 | 8 |
| Бриндакит | 7 | 8 | 9 |  | Мохсоголлох | - | 6 | 7 |  | Тикси | 8 | 9 | 10 |
| Быковский | 8 | 9 | 10 |  | Нагорный | 8 | 8 | 9 |  | Томмот | - | 6 | 7 |
| Верхоянск | 7 | 7 | 8 |  | Намцы | 6 | 6 | 7 |  | Торго | 7 | 8 | 8 |
| Витим | 6 | 7 | 8 |  | Нежданинское | 7 | 8 | 9 |  | Усть-Куйга | 7 | 8 | 9 |
| Власово | 7 | 8 | 9 |  | Нелькан | 8 | 9 | 9 |  | Усть-Мая | 6 | 6 | 7 |
| Депутатский | 7 | 7 | 8 |  | Нерюнгри | 8 | 8 | 10 |  | Усть-Нера | 8 | 9 | 10 |
| Джебарики-Хая | 7 | 7 | 8 |  | Нижнеянск | 9 | 9 | 10 |  | Хандыга | 6 | 7 | 7 |
| Жатай | 6 | 7 | 8 |  | Нижний Бестях | 6 | 7 | 8 |  | Хани | 9 | 9 | 10 |
| Жиганск | - | - | 6 |  | Нижний Куранах | 6 | 6 | 7 |  | Хонуу | 7 | 7 | 8 |
| Заречный | 6 | 6 | 7 |  | Оймякон | 7 | 8 | 9 |  | Чагда | 6 | 6 | 7 |
| Звездочка | 7 | 8 | 9 |  | Олекминск | - | - | 6 |  | Черский | - | 6 | 7 |
| Золотинка | 8 | 9 | 10 |  | Оленегорск | 6 | 6 | 7 |  | Чульман | 7 | 8 | 9 |
| Чурапча | 6 | 7 | 8 |  | Ытык-Кюель | 6 | 6 | 7 |  | Эсэ-Хайя | 7 | 7 | 8 |
| Ыллымах | 6 | 7 | 7 |  | Эльгинский | 8 | 8 | 9 |  | Югоренок | 7 | 8 | 9 |
| Ыныкчан | 7 | 8 | 9 |  | Эльдикан | 6 | 7 | 8 |  | Якутск | 6 | 7 | 8 |
| Республика Северная Осетия - Алания |
| Алагир | 8 | 9 | 10 |  | Дигора | 8 | 9 | 9 |  | Моздок | 8 | 8 | 9 |
| Ардон | 8 | 9 | 9 |  | Заводской | 9 | 9 | 10 |  | Ногир | 8 | 9 | 9 |
| Архонская | 8 | 9 | 9 |  | Змейская | 8 | 9 | 9 |  | Октябрьское | 8 | 9 | 9 |
| Беслан | 8 | 9 | 9 |  | Камбилеевское | 8 | 9 | 9 |  | Садон | 9 | 9 | 10 |
| Бурон | 9 | 9 | 10 |  | Кизляр | 8 | 8 | 9 |  | Старый Лексен | 8 | 9 | 9 |
| Верхний Згид | 9 | 9 | 10 |  | Луковская | 8 | 8 | 9 |  | Холст | 9 | 9 | 10 |
| Верхний Фиагдон | 9 | 9 | 10 |  | Мизур | 9 | 9 | 10 |  | Чикола | 8 | 9 | 9 |
| Владикавказ | 8 | 9 | 10 |  | Михайловское | 8 | 9 | 9 |  | Эльхотово | 8 | 9 | 9 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |
| Агрыз | - | - | 6 |  | Заинек | - | 6 | 7 |  | Мамадыш | 6 | 6 | 7 |
| Аксубаево | - | 6 | 7 |  | Зеленая Роща | - | - | 6 |  | Менделеевск | - | 6 | 7 |
| Актюбинский | - | - | 6 |  | Зепенодольск | 6 | 6 | 7 |  | Набережные Челны | - | 6 | 7 |
| Алексеевское | - | 6 | 7 |  | Казань | 6 | 6 | 7 |  | Нижнекамск | 6 | 6 | 7 |
| Альметьевск | - | - | 6 |  | Камские Поляны | - | 6 | 7 |  | Нижние Вязовые | 6 | 6 | 7 |
| Арск | 6 | 6 | 7 |  | Камское Устье | - | 6 | 7 |  | Нижняя Мактама | - | - | 6 |
| Богатые Сабы | 6 | 6 | 7 |  | Карабаш | - | - | 6 |  | Нурлат | - | 6 | 7 |
| Болгар | - | - | 7 |  | Кошки | - | 6 | 7 |  | Русский Акташ | - | 6 | 7 |
| Буинск | - | - | 6 |  | Куйбышевск. Затон | - | - | 7 |  | Сарманово | - | - | 6 |
| Васильево | 6 | 6 | 7 |  | Кукмор | - | 6 | 7 |  | Тетюши | - | - | 6 |
| Дербешкинский | - | - | 6 |  | Лаишево | - | 6 | 7 |  | Чистополь | - | 6 | 7 |
| Джалиль | - | - | 6 |  | Лениногорск | - | - | 6 |  | Шемордан | - | 6 | 7 |
| Елабуга | - | 6 | 7 |  | Лубяны | - | 6 | 7 |  | Шугорово | - | - | 6 |
| Республика Тыва |
| Адыр-Кежиг | 8 | 9 | 10 |  | Ишти-Хем | 8 | 9 | 10 |  | Успенка | 8 | 9 | 10 |
| Ак-Даш | 8 | 9 | 10 |  | Каа-Хем | 8 | 9 | 10 |  | Усть-Бурен | 8 | 8 | 10 |
| Ак-Довурак | 9 | 9 | 10 |  | Кара-Хаак | 8 | 9 | 10 |  | Усть-Элегест | 8 | 9 | 10 |
| Ак-Дуруг | 8 | 9 | 10 |  | Кара-Холь | 9 | 9 | 10 |  | Уюк | 8 | 9 | 10 |
| Ак-Тал | 8 | 9 | 10 |  | Кок-Хаак | 8 | 8 | 10 |  | Хадын | 8 | 9 | 10 |
| Ак-Чыраа | 8 | 9 | 10 |  | Кочетово | 8 | 9 | 10 |  | Хайыракан | 8 | 9 | 10 |
| Ак-Эрик | 8 | 9 | 10 |  | Кунгуртуг | 8 | 9 | 10 |  | Хандагайты | 8 | 9 | 10 |
| Алдан-Маадыр | 8 | 9 | 10 |  | Кундустуг | 8 | 8 | 10 |  | Хову-Аксы | 8 | 9 | 10 |
| Аржаан | 8 | 9 | 10 |  | Кызыл | 8 | 9 | 10 |  | Холь-Оожу | 8 | 9 | 10 |
| Арыг-Узю | 8 | 9 | 10 |  | Кызыл-Даг | 9 | 9 | 10 |  | Хонделен | 9 | 9 | 10 |
| Арыскан | 8 | 9 | 10 |  | Кызыл-Мажалык | 9 | 9 | 10 |  | Хондергей | 8 | 9 | 10 |
| Бай-Хаак | 8 | 9 | 10 |  | Кызыл-Тайга | 8 | 9 | 10 |  | Хорум-Даг | 8 | 9 | 10 |
| Балгазын | 8 | 9 | 10 |  | Кызыл-Хая | 9 | 9 | 10 |  | Хут | 8 | 8 | 9 |
| Барлык | 9 | 9 | 10 |  | Межегей | 8 | 9 | 10 |  | Целинное | 8 | 8 | 10 |
| Баян-Кол | 8 | 9 | 10 |  | Морен | 8 | 9 | 10 |  | Чаа-Суур | 8 | 9 | 10 |
| Баян-Тала | 8 | 9 | 10 |  | Мугур-Аксы | 9 | 9 | 10 |  | Чадан | 8 | 9 | 10 |
| Белдир-Арыг | 8 | 9 | 10 |  | Нарын | 8 | 9 | 10 |  | Чазылар | 8 | 8 | 9 |
| Берт-Даг | 8 | 9 | 10 |  | Саглы | 9 | 9 | 10 |  | Чал-Кежиг | 8 | 9 | 10 |
| Бижиктиг-Хая | 9 | 9 | 10 |  | Самагалтай | 8 | 9 | 10 |  | Черби | 8 | 9 | 10 |
| Бора-Тайга | 8 | 9 | 10 |  | Сарыг-Сеп | 8 | 8 | 10 |  | Чодураа | 8 | 9 | 10 |
| Бояровка | 8 | 8 | 10 |  | Сесерлиг | 8 | 9 | 10 |  | Шагонар | 8 | 9 | 10 |
| Булун-Бажи | 8 | 9 | 10 |  | Сизим | 8 | 8 | 10 |  | Шамбалыг | 8 | 8 | 10 |
| Булун-Терек | 8 | 9 | 10 |  | Сосновка | 8 | 9 | 10 |  | Шанчы | 8 | 9 | 10 |
| Бурен-Бай-Хак | 8 | 8 | 10 |  | Суг-Бажы | 8 | 8 | 10 |  | Шекпээр | 9 | 9 | 10 |
| Бурен-Хем | 8 | 8 | 10 |  | Суш | 8 | 9 | 10 |  | Шеми | 8 | 9 | 10 |
| Владимировка | 8 | 9 | 10 |  | Тарлаг | 8 | 8 | 10 |  | Шуурмак | 8 | 9 | 10 |
| Дон-Терезин | 9 | 9 | 10 |  | Теве-Хая | 8 | 9 | 10 |  | Ырбан | 8 | 8 | 9 |
| Ий | 8 | 8 | 9 |  | Тора-Хем | 8 | 8 | 10 |  | Элегест | 8 | 9 | 10 |
| Ийи-Тал | 8 | 9 | 10 |  | Торгалыг | 8 | 9 | 10 |  | Ээрбек | 8 | 9 | 10 |
| Ийме | 8 | 9 | 10 |  | Туран | 8 | 8 | 10 |  | Эрги-Барлык | 9 | 9 | 10 |
| Ильинка | 8 | 8 | 10 |  | Тээли | 9 | 9 | 10 |  | Эрзин | 8 | 9 | 10 |
| Республика Хакасия |
| Абаза | 7 | 8 | 9 |  | Вершина Тея | 7 | 7 | 8 |  | Саяногорск | 7 | 8 | 8 |
| Абакан | 7 | 7 | 8 |  | Жемчужный | 6 | 7 | 8 |  | Сонский | 7 | 7 | 8 |
| Аскиз | 7 | 7 | 8 |  | Коммунар | 6 | 7 | 8 |  | Сорск | 7 | 7 | 8 |
| Балыкса | 7 | 7 | 8 |  | Копьево | 6 | 7 | 8 |  | Туим | 6 | 7 | 8 |
| Бельтырское | 7 | 8 | 8 |  | Майна | 7 | 8 | 9 |  | Усть-Абакан | 7 | 7 | 8 |
| Бея | 7 | 8 | 8 |  | Майнагашев | 7 | 7 | 8 |  | Черемушки | 7 | 8 | 9 |
| Бирикчул | 7 | 7 | 8 |  | Пригорск | 7 | 7 | 8 |  | Черногорск | 7 | 7 | 8 |
| Бискамжа | 7 | 7 | 8 |  | Приисковый | 6 | 7 | 8 |  | Шира | 6 | 7 | 8 |
| Чеченская Республика - Ичкерия |
| Аргун | 8 | 9 | 10 |  | Ищерская | 8 | 8 | 9 |  | Старая Сунжа | 8 | 9 | 9 |
| Ачхой-Мартан | 9 | 9 | 10 |  | Катыр-Юрт | 9 | 9 | 10 |  | Толстой Юрт | 8 | 9 | 9 |
| Горагорский | 8 | 9 | 9 |  | Курчалой | 8 | 9 | 10 |  | Урус-Мартан | 9 | 9 | 10 |
| Гременчук | 9 | 9 | 10 |  | Лаха-Нёвре | 8 | 8 | 9 |  | Цоцин-Юрт | 8 | 9 | 10 |
| Грозный | 8 | 9 | 10 |  | Наурская | 8 | 8 | 9 |  | Чири-Юрт | 9 | 9 | 10 |
| Гудермес | 8 | 9 | 9 |  | Ойсхара | 8 | 9 | 10 |  | Шали | 9 | 9 | 10 |
| Знаменское | 8 | 8 | 9 |  | Старые Атаги | 9 | 9 | 10 |  | Щелковская | 8 | 8 | 9 |
| Чувашская Республика – Чаваш республики |
| Вурнары | - | - | 6 |  | Мариинский Посад | 6 | 6 | 7 |  | Цивильск | 6 | 6 | 7 |
| Канаш | - | - | 6 |  | Новочебоксарск | 6 | 6 | 7 |  | Чебоксары | 6 | 6 | 7 |
| Козловка | 6 | 6 | 7 |  | Сосновка | 6 | 6 | 7 |  | Ядрин | - | 6 | 7 |
| Кугеси | 6 | 6 | 7 |  | Урмары | - | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| КРАЯ |
| Алтайский край |
| Алейск | 7 | 7 | 8 |  | Ключи | 6 | 6 | 7 |  | Сибирский | 6 | 7 | 8 |
| Алтайский | 8 | 8 | 9 |  | Косиха | 7 | 7 | 8 |  | Славгород | - | 6 | 7 |
| Баево | 6 | 6 | 8 |  | Красногорское | 7 | 8 | 9 |  | Смоленское | 7 | 8 | 9 |
| Барнаул | 6 | 7 | 8 |  | Краснощеково | 7 | 8 | 9 |  | Советское | 7 | 8 | 9 |
| Белоярск | 6 | 7 | 8 |  | Кулунда | - | 6 | 7 |  | Соколово | 7 | 8 | 9 |
| Бийск | 7 | 8 | 8 |  | Майма | 8 | 8 | 9 |  | Сорокино | 7 | 8 | 9 |
| Благовещенка | 6 | 6 | 7 |  | Малиновое Озеро | 6 | 6 | 7 |  | Степное Озеро | 6 | 6 | 7 |
| Боровиха | 6 | 7 | 8 |  | Мамонтово | 6 | 7 | 8 |  | Тальменка | 6 | 7 | 8 |
| Боровлянка | 7 | 7 | 8 |  | Михайловское | 6 | 6 | 7 |  | Тогул | 7 | 7 | 8 |
| Бурсоль | - | 6 | 7 |  | Научный Городок | 6 | 7 | 8 |  | Топчиха | 7 | 7 | 8 |
| Быстрый Исток | 7 | 8 | 9 |  | Новоалтайск | 6 | 7 | 8 |  | Троицкое | 7 | 8 | 9 |
| Волчиха | 6 | 6 | 7 |  | Новоегорьевское | 6 | 7 | 8 |  | Тюменцево | 6 | 7 | 8 |
| Горняк | 6 | 7 | 8 |  | Новосиликатный | 6 | 7 | 8 |  | Тягун | 6 | 7 | 8 |
| Завьялово | 6 | 6 | 8 |  | Павловск | 6 | 7 | 8 |  | Целинное | 7 | 7 | 8 |
| Залесово | 6 | 7 | 8 |  | Поспелиха | 7 | 7 | 8 |  | Черемное | 6 | 7 | 8 |
| Заринск | 6 | 7 | 8 |  | Ребриха | 6 | 7 | 8 |  | Шипуново | 7 | 8 | 9 |
| Затон | 6 | 7 | 8 |  | Родино | 6 | 6 | 7 |  | Южный | 6 | 7 | 8 |
| Змеиногорск | 7 | 7 | 8 |  | Романово | 6 | 7 | 8 |  | Яровое | - | 6 | 7 |
| Камень-на-Оби | 6 | 7 | 8 |  | Рубцовск | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| Краснодарский край |
| Абинск | 8 | 8 | 9 |  | Брюховецкая | 7 | 7 | 7 |  | Динская | 7 | 7 | 8 |
| Абрау-Дюрсо | 8 | 9 | 9 |  | Верхнебаканский | 8 | 9 | 9 |  | Ейск | 6 | 6 | 7 |
| Анапа | 8 | 9 | 9 |  | Витязево | 8 | 9 | 9 |  | Ильский | 8 | 8 | 9 |
| Ашперонск | 8 | 8 | 9 |  | Владимирская | 7 | 8 | 8 |  | Кабардинка | 8 | 9 | 9 |
| Армавир | 7 | 7 | 8 |  | Выселки | 6 | 7 | 8 |  | Кавказская | 6 | 7 | 7 |
| Архипо-Осиповка | 8 | 9 | 9 |  | Гайдук | 8 | 9 | 9 |  | Калинино | 7 | 8 | 8 |
| Афипский | 8 | 8 | 9 |  | Геленджик | 8 | 9 | 9 |  | Каневская | 6 | 6 | 7 |
| Ахтырский | 8 | 8 | 9 |  | Гирей | 6 | 7 | 7 |  | Коноково | 7 | 7 | 8 |
| Ачуево | 7 | 7 | 8 |  | Горячий Ключ | 8 | 8 | 9 |  | Кореновск | 7 | 7 | 8 |
| Белая Глина | 6 | 6 | 7 |  | Гулькевичи | 6 | 7 | 7 |  | Красная Поляна | 8 | 9 | 10 |
| Белореченск | 7 | 8 | 9 |  | Джубга | 8 | 9 | 9 |  | Краснодар | 7 | 8 | 9 |
| Красносельский | 6 | 7 | 7 |  | Новоминская | 6 | 6 | 7 |  | Староминская | 6 | 6 | 7 |
| Кропоткин | 6 | 7 | 7 |  | Новомихайловский | 8 | 9 | 9 |  | Старощербиновская | 6 | 6 | 7 |
| Крыловская | 6 | 6 | 7 |  | Новопокровская | 6 | 6 | 7 |  | Тамань | 8 | 9 | 9 |
| Крымск | 8 | 8 | 9 |  | Новороссийск | 8 | 9 | 9 |  | Тбилисская | 6 | 7 | 7 |
| Курганинск | 7 | 7 | 8 |  | Октябрьская | 6 | 6 | 7 |  | Темрюк | 8 | 8 | 9 |
| Курчанская | 8 | 8 | 9 |  | Отрадная | 7 | 8 | 8 |  | Тимашевск | 7 | 7 | 8 |
| Кутаис | 8 | 8 | 9 |  | Павловская | 6 | 6 | 7 |  | Тихорецк | 6 | 6 | 7 |
| Кущевская | 6 | 6 | 7 |  | Пашковский | 7 | 8 | 9 |  | Троицкая | 8 | 8 | 9 |
| Лабинск | 7 | 8 | 8 |  | Полтавская | 7 | 8 | 8 |  | Туапсе | 8 | 9 | 9 |
| Ленинградская | 6 | 6 | 7 |  | Приморско-Ахтарск | 7 | 7 | 8 |  | Успенское | 7 | 7 | 8 |
| Мостовской | 7 | 8 | 9 |  | Псебай | 8 | 8 | 9 |  | Усть-Лабинск | 7 | 7 | 8 |
| Нефтегорск | 8 | 8 | 9 |  | Северская | 8 | 8 | 9 |  | Хадыженск | 8 | 8 | 9 |
| Нижнебаканский | 8 | 9 | 9 |  | Славянск-на-Кубани | 8 | 8 | 9 |  | Холмская | 8 | 8 | 9 |
| Новокубанск | 7 | 7 | 7 |  | Сочи | 8 | 9 | 9 |  | Черноморский | 8 | 8 | 9 |
| Краснояраский край |
| Абан | - | 6 | 6 |  | Иланский | 6 | 6 | 8 |  | Овсянка | 6 | 6 | 8 |
| Агинское | 6 | 7 | 8 |  | Ирша | 6 | 6 | 8 |  | Октябрьский | - | - | 6 |
| Артемовск | 6 | 7 | 8 |  | Канск | 6 | 6 | 8 |  | Памяти 13 Борцов | 6 | 6 | 7 |
| Ачинск | - | 6 | 7 |  | Каратузское | 7 | 7 | 8 |  | Предивинск | - | - | 6 |
| Балахта | 6 | 7 | 8 |  | Кедровый | 6 | 6 | 7 |  | Раздолинск | - | 6 | 6 |
| Березовка | 6 | 6 | 7 |  | Кодинск | - | 6 | 7 |  | Рассвет | - | - | 6 |
| Боготол | 6 | 6 | 7 |  | Козулька | 6 | 6 | 7 |  | Саянский | 6 | 7 | 8 |
| Богучаны | - | 6 | 7 |  | Копьево | 6 | 7 | 8 |  | Солнечный | 6 | 6 | 7 |
| Большая Мурта | - | - | 6 |  | Кошурниково | 6 | 7 | 8 |  | Сосновоборск | 6 | 6 | 7 |
| Большая Ирба | 7 | 7 | 8 |  | Краснокаменск | 6 | 7 | 8 |  | Стрелка | - | - | 6 |
| Бородино | 6 | 7 | 8 |  | Краснотуранск | 7 | 7 | 8 |  | Сухобузимское | - | 6 | 7 |
| Горячегорск | 6 | 6 | 7 |  | Красноярск | 6 | 6 | 8 |  | Таежный | 6 | 6 | 7 |
| Дзержинское | - | - | 6 |  | Курагино | 7 | 7 | 8 |  | Тасеево | - | - | 6 |
| Дивногорск | 6 | 6 | 7 |  | Мазульский | 6 | 6 | 7 |  | Тинской | 6 | 6 | 7 |
| Дубинино | 6 | 6 | 7 |  | Майна | 7 | 8 | 9 |  | Тюхтет | - | - | 7 |
| Емельяново | 6 | 6 | 7 |  | Минусинск | 7 | 7 | 8 |  | Ужур | 6 | 6 | 8 |
| Ермаковское | 7 | 8 | 8 |  | Мотыгино | - | 6 | 7 |  | Урал | 6 | 6 | 8 |
| Железногорск | 6 | 6 | 7 |  | Назарово | 6 | 6 | 7 |  | Уяр | 6 | 7 | 8 |
| Заозерный | 6 | 6 | 8 |  | Нижний Ингаш | 6 | 6 | 7 |  | Филимоново | 6 | 6 | 8 |
| Зелегорск | 6 | 6 | 7 |  | Нижняя Пойма | 6 | 6 | 7 |  | Чибижек | 6 | 7 | 8 |
| Зеленый Бор | 7 | 7 | 8 |  | Новоселово | 6 | 7 | 8 |  | Шарыпово | 6 | 6 | 7 |
| Идринское | 7 | 7 | 8 |  | Новочернореченск | 6 | 6 | 7 |  | Шушенское | 7 | 7 | 8 |
| Приморский край |
| Анучино | 6 | 6 | 7 |  | Лесозаводск | 6 | 6 | 7 |  | Русский | 6 | 6 | 7 |
| Арсеньев | 6 | 6 | 7 |  | Ливадия | 6 | 6 | 7 |  | Светлая | 7 | 7 | 8 |
| Артемовский | 6 | 6 | 7 |  | Липовцы | 6 | 6 | 7 |  | Сибирцево | 6 | 6 | 7 |
| Большой Камень | 6 | 6 | 7 |  | Лучегорск | 6 | 7 | 8 |  | Славянка | 6 | 6 | 7 |
| Владивосток | 6 | 6 | 7 |  | Михайловка | 6 | 6 | 7 |  | Смоляниново | 6 | 6 | 7 |
| Восток | 7 | 7 | 8 |  | Находка | 6 | 7 | 8 |  | Спасск-Дальний | 6 | 6 | 7 |
| Врангель | 6 | 7 | 8 |  | Новошахтинский | 6 | 6 | 7 |  | Тавричанка | 6 | 6 | 7 |
| Высокогорск | 7 | 7 | 8 |  | Новый | 6 | 6 | 7 |  | Терней | 7 | 7 | 8 |
| Горнореченский | 7 | 7 | 8 |  | Ольга | 7 | 7 | 8 |  | Тигровой | 6 | 7 | 8 |
| Горные Ключи | 6 | 6 | 7 |  | Партизанск | 6 | 7 | 8 |  | Трудовое | 6 | 6 | 7 |
| Горный | 6 | 6 | 7 |  | Пластун | 7 | 7 | 8 |  | Углекаменск | 6 | 7 | 8 |
| Дальнегорск | 7 | 7 | 8 |  | Пограничный | 6 | 6 | 7 |  | Угловое | 6 | 6 | 7 |
| Дальнереченск | 6 | 7 | 8 |  | Покровка | 6 | 6 | 7 |  | Уссурийск | 6 | 6 | 7 |
| Дунай | 6 | 6 | 7 |  | Попова | 6 | 6 | 7 |  | Фокино | 6 | 6 | 7 |
| Заводской | 6 | 6 | 7 |  | Посьет | 6 | 6 | 7 |  | Хасан | 6 | 6 | 7 |
| Зарубино | 6 | 6 | 7 |  | Преображение | 7 | 8 | 8 |  | Хороль | 6 | 6 | 7 |
| Кавалерово | 7 | 7 | 8 |  | Приморский | 6 | 6 | 7 |  | Хрустальный | 7 | 7 | 8 |
| Каменка | 7 | 7 | 8 |  | Путятин | 6 | 6 | 7 |  | Черниговка | 6 | 6 | 7 |
| Кировский | 6 | 6 | 7 |  | Раздольное | 6 | 6 | 7 |  | Шкотово | 6 | 6 | 7 |
| Краскино | 6 | 6 | 7 |  | Реттиховка | 6 | 6 | 7 |  | Ярославский | 6 | 6 | 7 |
| Краснореченский | 7 | 7 | 8 |  | Рудный | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| Ставропольский край |
| Александрийская | 8 | 8 | 9 |  | Ипатово | 6 | 6 | 7 |  | Новотроицкая | 6 | 7 | 7 |
| Александровское | 7 | 7 | 8 |  | Казьминское | 7 | 8 | 8 |  | Обильное | 7 | 8 | 8 |
| Анджиевский | 8 | 8 | 9 |  | Кисловодск | 8 | 8 | 9 |  | Пелагиада | 7 | 7 | 8 |
| Арзгир | 6 | 6 | 7 |  | Константиновское | 6 | 6 | 7 |  | Покойное | 6 | 7 | 7 |
| Архангельское | 7 | 7 | 8 |  | Кочубеевское | 7 | 8 | 8 |  | Прасковея | 6 | 7 | 7 |
| Ачикулак | 6 | 7 | 8 |  | Красногвардейское | 6 | 6 | 7 |  | Пятигорск | 8 | 8 | 9 |
| Барсуковская | 7 | 8 | 8 |  | Краснокумское | 8 | 8 | 9 |  | Расшеватская | 6 | 6 | 7 |
| Безопасное | 6 | 6 | 7 |  | Кугульта | 6 | 6 | 7 |  | Рыздвяный | 6 | 7 | 8 |
| Буденновск | 6 | 7 | 7 |  | Курсавка | 8 | 8 | 9 |  | Светлоград | 6 | 6 | 7 |
| Величаевское | 6 | 6 | 7 |  | Курская | 7 | 8 | 8 |  | Свободы | 8 | 8 | 9 |
| Винсады | 8 | 8 | 9 |  | Ладовская Балка | 6 | 6 | 7 |  | Советская | 8 | 8 | 8 |
| Георгиевск | 8 | 8 | 9 |  | Левокумка | 8 | 8 | 9 |  | Солнечнодольск | 6 | 7 | 7 |
| Георгиевская | 8 | 8 | 9 |  | Левокумское | 6 | 7 | 7 |  | Ставрополь | 7 | 7 | 8 |
| Горячеводский | 8 | 8 | 9 |  | Лермонтов | 8 | 8 | 9 |  | Старомарьевка | 7 | 7 | 8 |
| Гофицкое | 6 | 7 | 7 |  | Летняя Ставка | 6 | 6 | 7 |  | Степное | 7 | 7 | 8 |
| Грачевка | 7 | 7 | 7 |  | Лысогорская | 8 | 8 | 9 |  | Суворовская | 8 | 8 | 9 |
| Дивное | - | 6 | 6 |  | Минеральные Воды | 8 | 8 | 9 |  | Татарка | 7 | 7 | 8 |
| Донское | 6 | 6 | 7 |  | Московское | 6 | 7 | 8 |  | Труновское | 6 | 6 | 7 |
| Ессентуки | 8 | 8 | 9 |  | Надежда | 7 | 7 | 8 |  | Чернолесское | 7 | 7 | 8 |
| Железноводск | 8 | 8 | 9 |  | Незлобная | 8 | 8 | 9 |  | Шпаковское | 7 | 7 | 8 |
| Затеречный | 6 | 6 | 7 |  | Нефтекумск | 6 | 7 | 7 |  | Эдиссея | 7 | 8 | 8 |
| Зеленокумск | 7 | 7 | 8 |  | Новоалександровск | 6 | 7 | 7 |  | Юца | 8 | 8 | 9 |
| Изобильный | 6 | 7 | 7 |  | Новопавловск | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| Иноземцево | 8 | 8 | 9 |  | Новоселицкое | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| Хабаровский край |
| Аим | 6 | 6 | 7 |  | Вяземский | 6 | 6 | 8 |  | Имени Тельмана | 6 | 6 | 7 |
| Алгазея | 7 | 8 | 9 |  | Гайтер | 6 | 7 | 8 |  | Иннокентьевка | 7 | 8 | 8 |
| Амурск | 6 | 7 | 8 |  | Галичный | 6 | 7 | 8 |  | Казакевичево | 6 | 6 | 7 |
| Анастасьевка | 6 | 6 | 7 |  | Гаровка | 6 | 6 | 7 |  | Калиновка | 7 | 8 | 9 |
| Арка | 7 | 7 | 8 |  | Гатка | 7 | 8 | 9 |  | Кальма | 7 | 8 | 8 |
| Арсеньево | 6 | 7 | 8 |  | Гвасюги | 7 | 7 | 8 |  | Капитоновка | 6 | 6 | 8 |
| Аян | 7 | 7 | 8 |  | Георгиевка | 6 | 6 | 7 |  | Кедрово | 6 | 6 | 8 |
| Бельго | 6 | 7 | 8 |  | Глебово | 6 | 6 | 8 |  | Кенада | 7 | 8 | 8 |
| Березовый | 7 | 8 | 8 |  | Горин | 7 | 7 | 8 |  | Кенай | 7 | 8 | 8 |
| Бикин | 6 | 7 | 8 |  | Горный | 7 | 7 | 8 |  | Киселевка | 7 | 8 | 9 |
| Благодатное | 6 | 6 | 7 |  | Гурское | 7 | 7 | 8 |  | Князе-Волконское | 6 | 6 | 7 |
| Богородское | 7 | 8 | 8 |  | Дада | 6 | 7 | 7 |  | Кольчем | 7 | 8 | 8 |
| Бойцово | 6 | 7 | 8 |  | Даппы | 6 | 7 | 8 |  | Комсомольск-на-Амуре | 6 | 7 | 8 |
| Боктор | 6 | 7 | 8 |  | Датта | 8 | 8 | 9 |  | Константиновка | 8 | 8 | 8 |
| Болонь | 6 | 7 | 8 |  | Де-Кастри | 8 | 8 | 9 |  | Корсаково-1 | 6 | 6 | 7 |
| Большая Картель | 6 | 7 | 8 |  | Джигда | 7 | 7 | 8 |  | Корфовский | 6 | 6 | 7 |
| Большие Санники | 8 | 8 | 9 |  | Джонка | 6 | 7 | 7 |  | Котиково | 6 | 6 | 8 |
| Бриакан | 7 | 7 | 8 |  | Джуен | 6 | 7 | 8 |  | Красицкое | 6 | 6 | 8 |
| Булава | 7 | 8 | 9 |  | Добролюбово | 6 | 6 | 8 |  | Красное | 8 | 8 | 9 |
| Булгин | 7 | 7 | 8 |  | Долми | 6 | 7 | 8 |  | Кругликово | 6 | 6 | 7 |
| Бычиха | 6 | 6 | 7 |  | Дормидонтовка | 6 | 6 | 8 |  | Кукан | 7 | 8 | 9 |
| Ванино | 7 | 8 | 9 |  | Дружба | 6 | 6 | 7 |  | Кукелево | 6 | 6 | 7 |
| Венюково | 6 | 6 | 8 |  | Дубовый Мыс | 6 | 7 | 7 |  | Лазарев | 8 | 9 | 9 |
| Верхнетамбовское | 6 | 7 | 8 |  | Дуди | 7 | 8 | 8 |  | Лермонтовка | 6 | 6 | 8 |
| Верхний Нерген | 6 | 7 | 7 |  | Дуки | 7 | 8 | 8 |  | Лесопильное | 6 | 7 | 8 |
| Верхняя Манома | 6 | 7 | 8 |  | Дурмин | 6 | 6 | 7 |  | Лидога | 6 | 7 | 7 |
| Верхняя Эконь | 6 | 7 | 8 |  | Забайкальское | 6 | 6 | 8 |  | Литовко | 6 | 7 | 8 |
| Видное | 6 | 6 | 8 |  | Заветы Ильича | 7 | 8 | 9 |  | Лончаково | 6 | 6 | 8 |
| Виноградовка | 6 | 6 | 8 |  | Золотой | 6 | 7 | 8 |  | Лососина | 8 | 8 | 9 |
| Владимировка | 7 | 8 | 8 |  | Известковый | 6 | 7 | 8 |  | Маго | 7 | 8 | 8 |
| Власьево | 8 | 8 | 9 |  | Ильинка | 6 | 7 | 7 |  | Майский | 7 | 8 | 9 |
| Вознесенское | 6 | 7 | 8 |  | Имени Полины | 7 | 8 | 8 |  | Малая Сидима | 6 | 7 | 8 |
| Высокогорный | 7 | 8 | 8 |  | Осипенко |  |  |  |  | Малышево | 6 | 6 | 7 |
| Мариинское | 7 | 8 | 9 |  | Охотск | 7 | 7 | 8 |  | Тугур | 7 | 8 | 9 |
| Марусино | 6 | 6 | 7 |  | Переяславка | 6 | 6 | 7 |  | Тулучи | 7 | 8 | 9 |
| Медвежий | 6 | 6 | 8 |  | Петропавловка | 6 | 6 | 7 |  | Тумнин | 7 | 8 | 9 |
| Многовершинный | 7 | 7 | 8 |  | Пивань | 6 | 7 | 8 |  | Тыр | 7 | 8 | 8 |
| Могилевка | 6 | 6 | 7 |  | Победа | 7 | 7 | 8 |  | Тырма | 8 | 8 | 9 |
| Молодежный | 6 | 7 | 8 |  | Покровка | 6 | 7 | 8 |  | Удинск | 7 | 8 | 8 |
| Монгохто | 7 | 8 | 9 |  | Полетное | 6 | 6 | 7 |  | Удское | 7 | 8 | 9 |
| Мухен | 6 | 7 | 8 |  | Приамурский | 6 | 6 | 7 |  | Уктур | 7 | 8 | 8 |
| Найхин | 6 | 7 | 7 |  | Пуир | 8 | 8 | 9 |  | Улика-Национальное | 6 | 7 | 8 |
| Наумовка | 7 | 8 | 9 |  | Ракитное | 6 | 6 | 7 |  | Усть-Ургал | 7 | 8 | 9 |
| Некрасовка | 6 | 6 | 7 |  | Резиденция | 7 | 7 | 8 |  | Уська-Орочская | 7 | 8 | 9 |
| Нелькан | 7 | 7 | 9 |  | Решающий | 7 | 8 | 9 |  | Ухта | 7 | 8 | 8 |
| Нигирь | 8 | 8 | 9 |  | Савинское | 7 | 8 | 8 |  | Хабаровск | 6 | 6 | 7 |
| Нижнее Пронге | 8 | 8 | 9 |  | Санболи | 6 | 7 | 8 |  | Харпичан | 7 | 7 | 8 |
| Нижнетамбовское | 7 | 7 | 9 |  | Святогорье | 6 | 6 | 7 |  | Херпучи | 7 | 8 | 8 |
| Нижние Халбы | 7 | 7 | 8 |  | Селихино | 6 | 7 | 8 |  | Хор | 6 | 6 | 7 |
| Нижняя Гавань | 7 | 8 | 8 |  | Сергеевка | 6 | 6 | 7 |  | Хурба | 6 | 7 | 8 |
| Николаевск-на-Амуре | 8 | 8 | 8 |  | Сикачи-Алян | 6 | 6 | 7 |  | Хурмули | 6 | 7 | 8 |
| Новая Иня | 7 | 7 | 8 |  | Синда | 6 | 6 | 7 |  | Циммермановка | 7 | 8 | 9 |
| Новое Устье | 7 | 7 | 8 |  | Сита | 6 | 6 | 7 |  | Чегдомын | 7 | 8 | 9 |
| Новоильиновка | 7 | 8 | 9 |  | Советская Гавань | 8 | 8 | 9 |  | Чекунда | 7 | 8 | 9 |
| Новокуровка | 6 | 7 | 8 |  | Согда | 8 | 8 | 9 |  | Челны | 6 | 6 | 7 |
| Новый Мир | 6 | 7 | 8 |  | Солнечный | 7 | 7 | 8 |  | Черная Речка | 6 | 6 | 7 |
| Новый Ургал | 7 | 8 | 9 |  | Солонцы | 7 | 8 | 8 |  | Черняево | 6 | 6 | 7 |
| Обор | 6 | 6 | 7 |  | Софийск | 7 | 8 | 9 |  | Чля | 7 | 8 | 8 |
| Озерпах | 8 | 8 | 9 |  | Среднехорский | 7 | 7 | 8 |  | Чумикан | 7 | 8 | 9 |
| Октябрьский | 7 | 8 | 8 |  | Средний Ургал | 7 | 8 | 9 |  | Шахтинский | 7 | 8 | 9 |
| Омми | 6 | 7 | 8 |  | Сусанино | 7 | 8 | 8 |  | Шереметьево | 6 | 6 | 8 |
| Орель-Чля | 7 | 7 | 8 |  | Тавлинка | 7 | 8 | 8 |  | Шумный | 6 | 6 | 8 |
| Оремиф | 8 | 8 | 9 |  | Тахта | 7 | 8 | 8 |  | Эворон | 7 | 8 | 8 |
| Осиновая Речка | 6 | 6 | 7 |  | Тором | 7 | 8 | 9 |  | Эльбан | 6 | 7 | 8 |
| Отрадное | 6 | 6 | 8 |  | Троицкое | 6 | 7 | 7 |  | Ягодный | 7 | 8 | 9 |
| О Б Л А С Т И |
| Амурская область |
| Архара | 7 | 7 | 8 |  | Магдагачи | 7 | 7 | 8 |  | Сковородино | 7 | 7 | 8 |
| Белогорск | 6 | 6 | 7 |  | Майский | 6 | 6 | 7 |  | Солнечное | 6 | 6 | 7 |
| Белогорье | 6 | 6 | 7 |  | Марково | 6 | 6 | 7 |  | Соловьевск | 7 | 8 | 9 |
| Березовка | 6 | 6 | 7 |  | Михайловка | 6 | 6 | 7 |  | Стойба | 7 | 7 | 9 |
| Благовещенск | 6 | 6 | 7 |  | Моховая Пядь | 6 | 6 | 7 |  | Талакан | 6 | 7 | 8 |
| Богородское | 6 | 6 | 7 |  | Невер | 7 | 8 | 8 |  | Талдан | 7 | 7 | 8 |
| Бурея | 6 | 7 | 8 |  | Николаевка | 6 | 6 | 7 |  | Тамбовка | 6 | 6 | 7 |
| Варваровка | 6 | 6 | 7 |  | Новобурейский | 6 | 7 | 8 |  | Тахтамыгда | 7 | 8 | 8 |
| Волково | 6 | 6 | 7 |  | Новорайчихинск | 6 | 7 | 7 |  | Токур | 7 | 7 | 9 |
| Гибское | 6 | 6 | 7 |  | Новотроицкое | 6 | 6 | 7 |  | Толстовка | 6 | 6 | 7 |
| Дмитриевка | 6 | 6 | 7 |  | Огоджа | 7 | 7 | 9 |  | Тында | 7 | 8 | 9 |
| Ерофей Павлович | 7 | 7 | 8 |  | Петропавловка | 6 | 6 | 7 |  | Уруша | 7 | 7 | 8 |
| Завитинск | 6 | 7 | 7 |  | Поярково | 6 | 7 | 7 |  | Усть-Ивановка | 6 | 6 | 7 |
| Зея | 7 | 8 | 9 |  | Прогресс | 6 | 7 | 8 |  | Ушумун | 6 | 7 | 7 |
| Златоустовск | 7 | 7 | 8 |  | Раздольное | 6 | 6 | 7 |  | Февральск | 6 | 7 | 8 |
| Ивановка | 6 | 6 | 7 |  | Райчихинск | 6 | 7 | 7 |  | Черемхово | 6 | 6 | 7 |
| Игнатьево | 6 | 6 | 7 |  | Садовое | 6 | 6 | 7 |  | Чигири | 6 | 6 | 7 |
| Коболдо | 7 | 7 | 9 |  | Свободный | 6 | 6 | 7 |  | Шимановск | 6 | 7 | 7 |
| Константиновка | 6 | 7 | 7 |  | Семиозерка | 6 | 6 | 7 |  | Широкий | 6 | 7 | 7 |
| Лермонтовка | 6 | 6 | 7 |  | Серышево | 6 | 6 | 7 |  | Экимчан | 7 | 7 | 9 |
| Лозовое | 6 | 6 | 7 |  | Сиваки | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| Архангельская область |
| Авнюгский | - | 6 | 7 |  | Андриановская | 6 | 6 | 7 |  | Архангельск | 6 | 6 | 8 |
| Алферовская | - | - | 6 |  | Анциферовский Бор | - | - | 6 |  | Белогорский | 6 | 6 | 7 |
| Березник | - | 6 | 7 |  | Куимиха | - | - | 6 |  | Рыбогорская | - | - | 6 |
| Березонаволок | - | - | 6 |  | Куликово | - | - | 6 |  | Савватия | - | - | 6 |
| Боброво | 6 | 6 | 7 |  | Кушкопала | - | 6 | 7 |  | Савинский | - | - | 6 |
| Большая | - | - | 7 |  | Лампожня | 6 | 6 | 7 |  | Самодед | - | 6 | 7 |
| Бурцевская | - | 6 | 7 |  | Левоплосская | - | - | 6 |  | Сафоново | - | 6 | 7 |
| Бычье | - | - | 7 |  | Летнеозерский | - | - | 6 |  | Светлый | - | 6 | 7 |
| Важский | - | 6 | 7 |  | Летний Наволок | - | 6 | 7 |  | Северодвинск | - | 6 | 7 |
| Веркола | - | 6 | 7 |  | Летняя Золотица | - | 6 | 7 |  | Семеновская 1-Я | - | 6 | 7 |
| Верхняя Золотица | - | - | 7 |  | Лешуконское | 6 | 6 | 7 |  | Синники | - | 6 | 6 |
| Верхняя Тойма | - | - | 7 |  | Лойга | - | - | 6 |  | Согра | - | - | 6 |
| Вожгора | - | - | 6 |  | Ломоносово | 6 | 6 | 7 |  | Сольвычегодск | - | - | 6 |
| Вознесенье | 6 | 6 | 7 |  | Лопшеньга | - | 6 | 7 |  | Сояна | - | 6 | 6 |
| Воронцы | - | 6 | 7 |  | Луковецкий | 6 | 6 | 7 |  | Строевское | - | - | 6 |
| Вычегодский | - | - | 6 |  | Малошуйка | - | - | 6 |  | Сура | - | 6 | 7 |
| Гридинская | - | 6 | 7 |  | Медведка | - | - | 6 |  | Талаги | 6 | 6 | 8 |
| Двинской | - | - | 7 |  | Мезень | 6 | 6 | 7 |  | Тамица | - | - | 6 |
| Долгощелье | 6 | 6 | 7 |  | Мирный | - | - | 6 |  | Топса | - | 6 | 7 |
| Дорогорское | 6 | 6 | 7 |  | Мосеево | - | - | 6 |  | Труфанова | - | 6 | 7 |
| Дубровская | - | - | 6 |  | Мудьюга | - | - | 6 |  | Удимский | - | - | 6 |
| Емца | - | - | 6 |  | Нижняя Золотица | - | 6 | 7 |  | Уемский 6 | 6 | 6 | 8 |
| Жердь | 6 | 6 | 7 |  | Никифоровская | - | - | 6 |  | Уйта | - | 6 | 7 |
| Заболотье | - | 6 | 7 |  | Нименьга | - | - | 6 |  | Усть-Ваеньга | - | 6 | 7 |
| Занюхча | - | - | 6 |  | Новолавела | - | 6 | 7 |  | Усть-Кожа | - | - | 6 |
| Заручей | 6 | 6 | 7 |  | Новодвинск | 6 | 6 | 7 |  | Усть-Паденьга | - | - | 6 |
| Зеленник | - | 6 | 7 |  | Носовская | - | - | 6 |  | Усть-Пинега | - | 6 | 7 |
| Ивановское | - | - | 6 |  | Обозерский | - | - | 6 |  | Федотовская | - | - | 6 |
| Илеза | - | - | 6 |  | Одиночка | 6 | 6 | 7 |  | Харитоново | - | - | 6 |
| Исаковская | - | - | 7 |  | Одинцовская | - | - | 6 |  | Харлово | - | 6 | 7 |
| Кадыевская | - | - | 6 |  | Окуловская | - | - | 6 |  | Хачела | - | - | 6 |
| Каменка | 6 | 6 | 7 |  | Олема | - | 6 | 7 |  | Холмогоры | - | 6 | 7 |
| Карпагоры | 6 | 6 | 7 |  | Онега | - | - | 6 |  | Хомяковская | 6 | 6 | 7 |
| Карьеполье | - | 6 | 6 |  | Осиново | - | 6 | 7 |  | Хорьково | 6 | 6 | 7 |
| Катунино | - | 6 | 7 |  | Патракеевка | 6 | 6 | 8 |  | Ценогора | - | - | 7 |
| Кеврола | 6 | 6 | 7 |  | Пертоминск | - | 6 | 7 |  | Часовенская | - | 6 | 7 |
| Кизема | - | - | 6 |  | Петрова | - | 6 | 7 |  | Черевково | - | 6 | 7 |
| Кобелево | 6 | 6 | 7 |  | Пинега | - | 6 | 7 |  | Черемушский | - | - | 6 |
| Кодино | - | - | 6 |  | Плесецк | - | - | 6 |  | Черный Ручей | - | - | 7 |
| Козьмогородское | 6 | 6 | 7 |  | Подволочье | - | - | 6 |  | Чикинская | - | 6 | 7 |
| Койда | 6 | 6 | 7 |  | Порог | - | - | 6 |  | Шеговары | - | 6 | 7 |
| Койнас | - | - | 6 |  | Посад | - | - | 6 |  | Шенкурск | - | - | 6 |
| Комсомольский | - | - | 6 |  | Приводино | - | - | 6 |  | Шидрово | - | 6 | 7 |
| Конецгорье | - | 6 | 7 |  | Прилуки | - | - | 6 |  | Шипицыно | - | - | 7 |
| Копачево | - | 6 | 7 |  | Пуксоозеро | - | - | 6 |  | Шипуновская | - | - | 6 |
| Коряжма | - | - | 6 |  | Раковская | - | - | 6 |  | Шотогорка | 6 | 6 | 7 |
| Котлас | - | - | 6 |  | Ровдино | - | - | 6 |  | Юрома | 6 | 6 | 7 |
| Кузомень | 6 | 6 | 7 |  | Рочегда | - | 6 | 7 |  | Яковлевская | - | 6 | 7 |
| Астраханская область |
| Астрахань | - | - | 6 |  | Икряное | - | - | 6 |  | Лиман | - | - | 6 |
| Ахтубинск | - | 6 | 7 |  | Ильинка | - | - | 6 |  | Нариманов | - | 6 | 7 |
| Верхний Баскунчак | - | 6 | 7 |  | Камызяк | - | - | 6 |  | Нижний Баскунчак | - | 6 | 7 |
| Волго-Каспийский | - | - | 6 |  | Капустин Яр | - | 6 | 7 |  | Оранжереи | - | - | 6 |
| Володарский | - | - | 6 |  | Кировский | - | - | 6 |  | Трудфронт | - | - | 6 |
| Енотаевка | - | 6 | 7 |  | Красные Баррикады | - | - | 6 |  | Харабали | - | 6 | 7 |
| Знаменск | - | 6 | 7 |  | Красный Яр | - | - | 6 |  | Черный Яр | - | 6 | 7 |
| Белгородская область |
| Алексеевка | - | - | 6 |  | Красногвардейское | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Брянская область |
| Вышков | - | - | 6 |  | Злынка | - | - | 6 |  | Чуровичи | - | - | 6 |
| Владимирская область |
| Андреево | - | - | 6 |  | Ковров | - | - | 6 |  | Нововязники | - | - | 6 |
| Анопино | - | - | 6 |  | Костерево | - | - | 6 |  | Октябрьский | - | - | 6 |
| Боголюбово | - | - | 6 |  | Красное Эхо | - | - | 6 |  | Оргтруд | - | - | 6 |
| Владимир | - | - | 6 |  | Красный Богатырь | - | - | 6 |  | Радужный | - | - | 6 |
| Вязники | - | - | 6 |  | Красный Маяк | - | - | 6 |  | Собинка | - | - | 6 |
| Галицы | - | - | 6 |  | Красный Октябрь | - | - | 6 |  | Сгаврово | - | - | 6 |
| Гороховец | - | - | 6 |  | Лакинск | - | - | 6 |  | Степанцево | - | - | 6 |
| Гусевский | - | - | 6 |  | Лукново | - | - | 6 |  | Судогда | - | - | 6 |
| Гусь-Хрустальный | - | - | 6 |  | Мелехово | - | - | 6 |  | Суздаль | - | - | 6 |
| Иванищи | - | - | 6 |  | Мстера | - | - | 6 |  | Уршельский | - | - | 6 |
| Имени Воровского | - | - | 6 |  | Никологоры | - | - | 6 |  | Юрьевец | - | - | 6 |
| Камешково | - | - | 6 |  | Новки | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Волгоградская область |
| Быково | - | 6 | 7 |  | Котово | - | 6 | 7 |  | Октябрьский | - | - | 6 |
| Водстрой | - | 6 | 7 |  | Краснооктябрьский | - | 6 | 7 |  | Палласовка | - | 6 | 7 |
| Волгоград | - | 6 | 7 |  | Краснослободск | - | 6 | 7 |  | Петров Вал | - | 6 | 7 |
| Волжский | - | 6 | 7 |  | Красный Яр | - | 6 | 7 |  | Приморск | - | 6 | 7 |
| Городище | - | 6 | 7 |  | Кумылженская | - | - | 6 |  | Романовка | - | - | 6 |
| Горьковский | - | 6 | 7 |  | Ленинск | - | 6 | 7 |  | Рудня | - | - | 7 |
| Гумрак | - | 6 | 7 |  | Линево | - | 6 | 7 |  | Светлый Яр | - | 6 | 7 |
| Даниловка | - | - | 6 |  | Лог | - | 6 | 7 |  | Себрово | - | - | 6 |
| Дубовка | - | 6 | 7 |  | Медведица | - | 6 | 7 |  | Серафимович | - | - | 6 |
| Елань | - | - | 6 |  | Михайловка | - | - | 6 |  | Средняя Ахтуба | - | 6 | 7 |
| Ерзовка | - | 6 | 7 |  | Нижний Чир | - | - | 6 |  | Суровикино | - | - | 6 |
| Жирновск | - | 6 | 7 |  | Николаевск | - | 6 | 7 |  | Урюпинск | - | - | 6 |
| Иловля | - | 6 | 7 |  | Новоаннинский | - | - | 6 |  | Фролово | - | - | 6 |
| Калач-на-Дону | - | - | 7 |  | Новониколаевский | - | - | 6 |  | Чернышковский | - | - | 6 |
| Камышин | - | 6 | 7 |  | Новый Рогачик | - | 6 | 7 |  | Эльтон | - | 6 | 7 |
| Клетская | - | - | 6 |  | Обливский | - | - | 6 |  | Южный | - | 6 | 7 |
| Вологодская область |
| Великий Устюг | - | - | 6 |  | Красавино | - | - | 6 |  | Кузино | - | - | 6 |
| Воронежская область |
| Анна | - | - | 6 |  | Кантемировка | - | - | 6 |  | Поворино | - | - | 6 |
| Бобров | - | - | 6 |  | Краснолесный | - | - | 6 |  | Подгоренский | - | - | 6 |
| Богучар | - | - | 6 |  | Латная | - | - | 6 |  | Придонской | - | - | 6 |
| Борисоглебск | - | - | 6 |  | Лиски | - | - | 6 |  | Рамонь | - | - | 6 |
| Бутурлиновка | - | - | 6 |  | Нижний Кисляй | - | - | 6 |  | Россошь | - | - | 6 |
| Волоконовка | - | - | 6 |  | Нововоронеж | - | - | 6 |  | Семилуки | - | - | 6 |
| Воробьевка | - | - | 6 |  | Новохоперский | - | - | 6 |  | Слобода | - | - | 6 |
| Воронеж | - | - | 6 |  | Ольховатка | - | - | 6 |  | Сомово | - | - | 6 |
| Грибановский | - | - | 6 |  | Острогожск | - | - | 6 |  | Стрелица | - | - | 6 |
| Давыдовка | - | - | 6 |  | Павловск | - | - | 6 |  | Таловая | - | - | 6 |
| Елань-Коленовский | - | - | 6 |  | Панино | - | - | 6 |  | Хохольский | - | - | 6 |
| Калач | - | - | 6 |  | Перелешинский | - | - | 6 |  | Шилово | - | - | 6 |
| Каменка | - | - | 6 |  | Петропавловка | - | - | 6 |  | Эртиль | - | - | 6 |
| Ивановская область |
| Верхний Ландех | - | - | 6 |  | Лух | - | - | 6 |  | Родники | - | - | 6 |
| Вичуга | - | - | 6 |  | Моста | - | - | 6 |  | Савино | - | - | 6 |
| Долматовский | - | - | 6 |  | Мугреевский | - | - | 6 |  | Старая Вичуга | - | - | 6 |
| Заволжск | - | - | 6 |  | Нов. Горки | - | - | 6 |  | Талицы | - | - | 6 |
| Заречный | - | - | 6 |  | Новописцово | - | - | 6 |  | Холуй | - | - | 6 |
| Кинешма | - | - | 6 |  | Палех | - | - | 6 |  | Шуя | - | - | 6 |
| Колобово | - | - | 6 |  | Пестяки | - | - | 6 |  | Южа | - | - | 6 |
| Лежнево | - | - | 6 |  | Пучеж | - | - | 6 |  | Юрьевец | - | - | 6 |
| Иркутская область |
| Алексеевск | 6 | 7 | 8 |  | Карымск | 7 | 7 | 8 |  | Слюдянка | 8 | 9 | 10 |
| Алехино | 7 | 8 | 9 |  | Качуг | 7 | 7 | 8 |  | Смоленщина | 8 | 9 | 9 |
| Алзамай | 6 | 7 | 7 |  | Квиток | - | 6 | 7 |  | Согдиондон | 7 | 7 | 8 |
| Анга | 7 | 7 | 8 |  | Кимильтей | 7 | 7 | 8 |  | Соляная | 6 | 7 | 8 |
| Ангарск | 8 | 8 | 9 |  | Киренск | 6 | 6 | 7 |  | Сосновка | 7 | 8 | 9 |
| Артемовский | 6 | 7 | 8 |  | Китой | 8 | 8 | 9 |  | Средний | 7 | 8 | 9 |
| Атагай | 6 | 7 | 7 |  | Ключи | 7 | 7 | 8 |  | Средняя Муя | 6 | 7 | 7 |
| Байкальск | 9 | 9 | 10 |  | Ключи-Булак | - | 6 | 7 |  | Суворовский | - | - | 6 |
| Баклаши | 8 | 9 | 10 |  | Коршуновский | - | - | 6 |  | Суховская | 8 | 8 | 9 |
| Балаганск | 7 | 7 | 8 |  | Костино | 6 | 6 | 7 |  | Тайтурка | 7 | 8 | 9 |
| Балахнинский | 6 | 7 | 8 |  | Котик | 6 | 7 | 8 |  | Тайшет | 6 | 6 | 7 |
| Барлук | 6 | 7 | 7 |  | Кропоткин | 6 | 7 | 8 |  | Тальяны | 8 | 9 | 10 |
| Белореченский | 7 | 8 | 9 |  | Куватка | - | 6 | 7 |  | Тангуй | 6 | 6 | 7 |
| Бельск | 7 | 8 | 9 |  | Куда | 8 | 8 | 9 |  | Тарма | - | - | 6 |
| Бикей | - | - | 6 |  | Куйтун | 6 | 7 | 8 |  | Тельма | 7 | 8 | 9 |
| Бирюлька | 7 | 8 | 8 |  | Култук | 8 | 9 | 10 |  | Троицк | 7 | 8 | 8 |
| Бирюсинск | 6 | 6 | 7 |  | Кумарейка | 6 | 7 | 7 |  | Тулун | 7 | 7 | 8 |
| Бодайбо | 7 | 7 | 8 |  | Кунерма | 8 | 8 | 9 |  | Тулюшка | 6 | 7 | 8 |
| Большая Елань | 8 | 8 | 9 |  | Лссогорск | - | 6 | 7 |  | Тыреть 1-я | 7 | 7 | 8 |
| Большая Речка | 8 | 9 | 10 |  | Листвянка | 9 | 9 | 10 |  | Ук | 6 | 7 | 8 |
| Большеокинское | - | - | 6 |  | Луговский | 6 | 7 | 8 |  | Улькан | 7 | 7 | 8 |
| Большой Луг | 8 | 9 | 10 |  | Магистральный | 7 | 7 | 8 |  | Урик | 8 | 8 | 9 |
| Боровской | - | - | 6 |  | Макарово | 6 | 7 | 7 |  | Усолье-Сибирское | 7 | 8 | 9 |
| Братск | - | - | 6 |  | Малое Голоустное | 8 | 9 | 10 |  | Усть-Кут | - | 6 | 6 |
| Будагово | 7 | 7 | 8 |  | Мальта | 7 | 8 | 9 |  | Усть-Уда | 6 | 7 | 8 |
| Венгерка | 6 | 7 | 8 |  | Мама | 6 | 7 | 8 |  | Утай | 7 | 7 | 8 |
| Верхнемарково | 6 | 6 | 7 |  | Мамакан | 7 | 7 | 8 |  | Утулик | 9 | 9 | 10 |
| Веселый | - | 6 | 7 |  | Мамоны | 8 | 8 | 9 |  | Уховский | 6 | 7 | 8 |
| Видим | - | - | 6 |  | Манзурка | 7 | 8 | 9 |  | Уян | 6 | 7 | 8 |
| Витимский | 6 | 7 | 8 |  | Марково | 8 | 8 | 9 |  | Ханжиново | 7 | 7 | 8 |
| Вихоревка | - | - | 6 |  | Мегет | 8 | 8 | 9 |  | Харанжино | - | 6 | 7 |
| Владимир | 7 | 7 | 8 |  | Михайловка | 7 | 8 | 9 |  | Харбатово | 7 | 8 | 8 |
| Выдрино | 9 | 9 | 10 |  | Мишелевка | 7 | 8 | 9 |  | Харик | 7 | 7 | 8 |
| Гадалей | 7 | 7 | 8 |  | Нижнеудинск | 7 | 7 | 8 |  | Хомутово | 8 | 8 | 9 |
| Голуметь | 8 | 8 | 9 |  | Николаевка | 6 | 6 | 7 |  | Хребтовая | - | - | 6 |
| Горно-Чуйский | 7 | 7 | 8 |  | Новая Уда | 6 | 7 | 8 |  | Худоеланское | 7 | 7 | 8 |
| Гуран | 6 | 7 | 7 |  | Новобирюсинский | - | - | 6 |  | Хужир | 9 | 9 | 10 |
| Дзержинск | 8 | 9 | 9 |  | Новожилкино | 8 | 8 | 9 |  | Центральный Хазан | 7 | 7 | 8 |
| Еланцы | 8 | 9 | 10 |  | Новомальтинск | 7 | 8 | 9 |  | Чекановский | - | - | 6 |
| Железнодорожный | 7 | 8 | 9 |  | Оек | 8 | 8 | 9 |  | Черемхово | 7 | 8 | 9 |
| Жигалово | 6 | 7 | 7 |  | Озерный | - | - | 6 |  | Чунский | - | - | 6 |
| Залари | 7 | 7 | 8 |  | Октябрьский | - | 6 | 7 |  | Шаманка | 8 | 9 | 10 |
| Замзор | 6 | 7 | 7 |  | Олха | 8 | 9 | 10 |  | Шелехов | 8 | 9 | 10 |
| Заречье | 6 | 6 | 7 |  | Осиновка | - | - | 6 |  | Шелехово | 6 | 7 | 8 |
| Звездный | 6 | 6 | 7 |  | Пивовариха | 8 | 9 | 9 |  | Шерагул | 7 | 7 | 8 |
| Зима | 7 | 7 | 8 |  | Покосное | - | 6 | 7 |  | Шестаково | - | - | 6 |
| Икей | 7 | 7 | 8 |  | Половино-Черемхово | 6 | 6 | 7 |  | Шиткино | - | 6 | 7 |
| Илир | 6 | 6 | 7 |  | Порожский | - | - | 6 |  | Шумилово | - | - | 6 |
| Иркутск | 8 | 9 | 9 |  | Прибрежный | 6 | 6 | 7 |  | Шумский | 7 | 7 | 8 |
| Казарки | 6 | 6 | 6 |  | Раздолье | 8 | 9 | 10 |  | Юрта | 6 | 6 | 7 |
| Казачинское | 7 | 7 | 8 |  | Ручей | - | - | 6 |  | Якурим | 6 | 6 | 6 |
| Калтук | - | - | 6 |  | Саянск | 7 | 7 | 8 |  | Янталь | - | 6 | 6 |
| Камышет | 6 | 7 | 8 |  | Свирск | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| Карлук | 8 | 8 | 9 |  | Семигорск | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Камчатская область |
| Апача | 9 | 9 | 10 |  | Лазо | 9 | 9 | 10 |  | Пущино | 9 | 9 | 10 |
| Атласово | 9 | 9 | 10 |  | Лаучан | 8 | 8 | 9 |  | Раздольный | 9 | 10 | 10 |
| Березняки | 9 | 10 | 10 |  | Лесной | 9 | 9 | 10 |  | Светлый | 9 | 10 | 10 |
| Большерецк | 8 | 9 | 9 |  | Мильково | 9 | 9 | 10 |  | Соболево | 7 | 8 | 8 |
| Двуречье | 9 | 10 | 10 |  | Моховая | 9 | 10 | 10 |  | Сокоч | 9 | 9 | 10 |
| Долиновка | 9 | 9 | 10 |  | Нагорный | 9 | 10 | 10 |  | Сосновка | 9 | 10 | 10 |
| Елизово | 9 | 10 | 10 |  | Начики | 9 | 9 | 10 |  | Термальный | 9 | 10 | 10 |
| Запорожье | 9 | 10 | 10 |  | Николаевка | 9 | 10 | 10 |  | Усть-Большерецк | 8 | 8 | 9 |
| Зеленый | 9 | 10 | 10 |  | Озерновский | 9 | 10 | 10 |  | Усть-Камчатск | 10 | 10 | 10 |
| Ключи | 9 | 9 | 10 |  | Октябрьский | 8 | 8 | 9 |  | Устьевое | 7 | 7 | 8 |
| Козыревск | 9 | 9 | 10 |  | Паратунка | 9 | 10 | 10 |  | Шаромы | 9 | 9 | 10 |
| Красный | 9 | 10 | 10 |  | Петропавловск-Камчатский | 9 | 10 | 10 |  | Эссо | 8 | 9 | 10 |
| Крутоберегово | 10 | 10 | 10 |  | Пионерский | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Крутогорово | 7 | 7 | 8 |  | Привольное | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Кемеровская область |
| Абагур | 7 | 7 | 8 |  | Киселевск | 7 | 7 | 8 |  | Прокопьевск | 7 | 7 | 8 |
| Анжеро-Судженск | 6 | 6 | 7 |  | Кожевниково | 6 | 6 | 7 |  | Рудничный | 6 | 6 | 7 |
| Артышта | 6 | 7 | 8 |  | Комсомольск | 6 | 6 | 7 |  | Салаир | 6 | 7 | 8 |
| Барзас | 6 | 6 | 7 |  | Крапивинский | 6 | 6 | 7 |  | Спасск | 7 | 7 | 8 |
| Бачатский | 6 | 7 | 8 |  | Краснобродский | 6 | 7 | 8 |  | Старобачаты | 6 | 7 | 8 |
| Белово | 6 | 7 | 8 |  | Красногорский | 6 | 7 | 8 |  | Тайга | 6 | 6 | 7 |
| Белогорск | 6 | 6 | 8 |  | Кузедеево | 7 | 7 | 8 |  | Тайжина | 7 | 7 | 8 |
| Березовский | 6 | 6 | 7 |  | Ленинск-Кузнецкий | 6 | 7 | 8 |  | Таштагол | 7 | 7 | 8 |
| Берикулькский | 6 | 6 | 7 |  | Лисгвяги | 7 | 7 | 8 |  | Темиртау | 7 | 7 | 8 |
| Боровой | 6 | 6 | 7 |  | Макаракский | 6 | 6 | 7 |  | Тисуль | 6 | 6 | 7 |
| Верх-Чебула | 6 | 6 | 7 |  | Малиновка | 7 | 7 | 8 |  | Топки | 6 | 6 | 7 |
| Грамотеино | 6 | 7 | 8 |  | Мариинск | 6 | 6 | 7 |  | Трудармейский | 6 | 7 | 8 |
| Гурьевск | 6 | 7 | 8 |  | Междуреченск | 7 | 7 | 8 |  | Тяжинский | 6 | 6 | 7 |
| Зеленогорский | 6 | 6 | 7 |  | Мундыбаш | 7 | 7 | 8 |  | Урск | 6 | 7 | 8 |
| Ижморский | 6 | 6 | 7 |  | Мыски | 7 | 7 | 8 |  | Центральный | 6 | 6 | 7 |
| Инской | 6 | 7 | 8 |  | Никитинский | 6 | 7 | 8 |  | Чистогорский | 7 | 7 | 8 |
| Итатский | 6 | 6 | 7 |  | Новокузнецк | 7 | 7 | 8 |  | Чугунаш | 7 | 7 | 8 |
| Каз | 7 | 7 | 8 |  | Новый Городок | 6 | 7 | 8 |  | Шерегеш | 7 | 7 | 8 |
| Калтан | 7 | 7 | 8 |  | Осинники | 7 | 7 | 8 |  | Юрга | 6 | 6 | 7 |
| Карагайлинский | 6 | 7 | 8 |  | Пионер | 6 | 6 | 7 |  | Ягуновский | 6 | 6 | 7 |
| Кедровка | 6 | 6 | 7 |  | Полысаево | 6 | 7 | 8 |  | Яшкино | 6 | 6 | 7 |
| Кемерово | 6 | 6 | 7 |  | Притомский | 7 | 7 | 8 |  | Яя | 6 | 6 | 7 |
| Кировская область |
| Белая Холуница | - | - | 6 |  | Красная Поляна | - | 6 | 7 |  | Орлов | - | - | 6 |
| Боровой | - | - | 6 |  | Ленинское | - | - | 7 |  | Первомайский | - | - | 6 |
| Вятские Поляны | - | 6 | 7 |  | Лянгасово | - | - | 6 |  | Подосиновец | - | - | 6 |
| Даровской | - | - | 6 |  | Маромица | - | - | 6 |  | Радужный | - | - | 6 |
| Демьяново | - | - | 6 |  | Мирный | - | - | 6 |  | Санчурск | - | - | 6 |
| Заря | - | - | 6 |  | Мураши | - | - | 6 |  | Свеча | - | - | 7 |
| Кикнур | - | - | 6 |  | Мурыгино | - | - | 7 |  | Слободской | - | - | 6 |
| Кильмезь | - | - | 6 |  | Нагорск | - | - | 6 |  | Стрижи | - | - | 6 |
| Киров | - | - | 6 |  | Нижнеивкино | - | - | 6 |  | Торфяной | - | - | 6 |
| Кирово-Чепецк | - | - | 6 |  | Опарино | - | - | 6 |  | Тужа | - | - | 6 |
| Котельнич | - | - | 6 |  | Оричи |  |  |  |  | Юрья | - | - | 7 |
| Костромская область |
| Ветлужский | - | - | 6 |  | Мантурово | - | - | 6 |  | Шарья | - | - | 6 |
| Зебляки | - | - | 6 |  | Октябрьский | - | - | 6 |  | Шекшема | - | - | 6 |
| Кадый | - | - | 6 |  | Полдневица | - | - | 6 |  | Якшанга | - | - | 6 |
| Макарьев | - | - | 6 |  | Поназырево | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Курская область |
| Горшечное | - | - | 6 |  | Касторное | - | - | 6 |  | Олымский | - | - | 6 |
| Ленинградская область |
| Вейно | - | - | 6 |  | Курголово | - | - | 6 |  | Липово | - | - | 6 |
| Липецкая область |
| Грязи | - | - | 6 |  | Казинка | - | - | 6 |  | Матырский | - | - | 6 |
| Добринка | - | - | 6 |  | Лебедянь | - | - | 6 |  | Сырское | - | - | 6 |
| Елец | - | - | 6 |  | Лев Толстой | - | - | 6 |  | Усмань | - | - | 6 |
| Задонск | - | - | 6 |  | Липецк | - | - | 6 |  | Чаплыгин | - | - | 6 |
| Магаданская область |
| Адыгалах | 8 | 9 | 10 |  | Карамкен | 8 | 8 | 9 |  | Сплавная | 8 | 8 | 9 |
| Армань | 8 | 8 | 9 |  | Клепка | 8 | 9 | 10 |  | Спорное | 7 | 8 | 9 |
| Атка | 7 | 8 | 9 |  | Колымское | 7 | 8 | 9 |  | Стекольный | 8 | 8 | 9 |
| Балаганное | 7 | 8 | 8 |  | Кулу | 7 | 8 | 9 |  | Сусуман | 8 | 8 | 10 |
| Балыгычан | 6 | 6 | 7 |  | Магадан | 8 | 8 | 9 |  | Талая | 8 | 8 | 9 |
| Беличан | 8 | 8 | 10 |  | Мадаун | 7 | 8 | 9 |  | Талон | 7 | 8 | 8 |
| Большевик | 8 | 8 | 10 |  | Меренга | 7 | 8 | 9 |  | Таскан | 7 | 8 | 9 |
| Буксунда | 7 | 7 | 8 |  | Мой-Уруста | 7 | 8 | 9 |  | Тауйск | 7 | 8 | 8 |
| Буркандья | 8 | 9 | 10 |  | Мякит | 7 | 8 | 9 |  | Тахтоямск | 8 | 8 | 9 |
| Бурхала | 8 | 8 | 9 |  | Мяунджа | 8 | 9 | 10 |  | Тополовка | 7 | 8 | 9 |
| Верх. Парень | 6 | 7 | 8 |  | Нексикан | 8 | 8 | 10 |  | Уптар | 8 | 8 | 9 |
| Верхний Ат-Урях | 7 | 8 | 9 |  | Нелькоба | 7 | 8 | 9 |  | УстьХакчан | 9 | 9 | 10 |
| Верхний Балыгычан | 7 | 8 | 9 |  | Озерное | 9 | 9 | 10 |  | Усть-Омчуг | 7 | 8 | 9 |
| Верхний Сеймчан | 7 | 8 | 9 |  | Ола | 8 | 9 | 10 |  | Усть-Среднекан | 7 | 8 | 0 |
| Гадля | 8 | 9 | 10 |  | Омсукчан | 7 | 7 | 9 |  | Холодный | 8 | 8 | 10 |
| Галимый | 7 | 7 | 9 |  | Омчак | 7 | 8 | 9 |  | Чайбуха | 7 | 8 | 9 |
| Гарманда | 7 | 7 | 8 |  | Оротук | 7 | 8 | 9 |  | Широкий | 8 | 9 | 10 |
| Гвардеец | 7 | 8 | 9 |  | Оротукан | 7 | 8 | 9 |  | Штурмовой | 8 | 8 | 9 |
| Гижига | 7 | 7 | 8 |  | Палатка | 8 | 8 | 9 |  | Эвенск | 7 | 7 | 8 |
| Глухариный | 6 | 6 | 7 |  | Сеймчан | 7 | 8 | 9 |  | Эльген | 7 | 8 | 9 |
| Дебин | 7 | 8 | 9 |  | Синегорье | 7 | 8 | 9 |  | Ягодное | 8 | 8 | 9 |
| Дукат | 7 | 7 | 9 |  | Сокол | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| Кадыкчан | 8 | 9 | 10 |  | Солнечный | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| Московская область |
| Бакшеево | - | - | 6 |  | Мишеронский | - | - | 6 |  | Туголесский бор | - | - | 6 |
| Керва | - | - | 6 |  | Рошаль | - | - | 6 |  | Черусти | - | - | 6 |
| Мурманская область |
| Апатиты | - | 6 | 7 |  | Кола | - | 6 | 7 |  | Приречный | 6 | 6 | 7 |
| Африканда | 6 | 6 | 7 |  | Молочный | 6 | 6 | 7 |  | Ревда | - | 6 | 7 |
| Верхнетуломский | - | 6 | 7 |  | Мончегорск | - | 6 | 7 |  | Росляково | - | 6 | 7 |
| Заозерск | 6 | 6 | 7 |  | Мурманск | - | 6 | 7 |  | Сафоново | - | 6 | 7 |
| Заполярный | 6 | 6 | 7 |  | Мурмаши | - | 6 | 7 |  | Североморск | - | 6 | 7 |
| Зашеек | 6 | 6 | 7 |  | Никель | 6 | 6 | 7 |  | Скалистый | 6 | 6 | 7 |
| Зеленоборский | 6 | 6 | 7 |  | Оленегорск | - | 6 | 7 |  | Снежногорск | 6 | 6 | 7 |
| Кандалакша | 6 | 6 | 7 |  | Островной | 6 | 6 | 7 |  | Териберка | 6 | 6 | 7 |
| Кильдинстрой | - | 6 | 7 |  | Печенга | 6 | 6 | 7 |  | Туманный | 6 | 6 | 7 |
| Кировск | - | 6 | 7 |  | Полярные Зори | 6 | 6 | 7 |  | Умба | 6 | 6 | 7 |
| Ковдор | 6 | 6 | 7 |  | Полярный | 6 | 6 | 7 |  | Шонгуй | - | 6 | 7 |
| Нижегородская область |
| Арья | - | - | 7 |  | Заволжье | - | - | 6 |  | Пижма | - | - | 6 |
| Бабино | - | - | 6 |  | Зеленый Город | 7 | 8 | 8 |  | Пильна | - | - | 6 |
| Балахна | - | 6 | 6 |  | Ильиногорск | - | - | 6 |  | Пыра | - | - | 6 |
| Богородск | - | - | 6 |  | Имени Калинина | - | - | 6 |  | Решетиха | - | - | 6 |
| Большое Козино | - | - | 6 |  | Катунки | - | - | 6 |  | Семенов | - | 6 | 7 |
| Большое Мурашкино | - | - | 6 |  | Керженец | - | 6 | 7 |  | Ситники | - | 6 | 7 |
| Большое Пикино | - | 6 | 7 |  | Княгинино | - | - | 6 |  | Смолино | - | - | 6 |
| Бор | - | 6 | 7 |  | Ковернино | - | - | 7 |  | Сокольское | - | - | 6 |
| Варнавино | - | 6 | 7 |  | Красная Горка | - | - | 6 |  | Сухобезводное | - | 6 | 7 |
| Васильсурск | 6 | 6 | 7 |  | Красные Баки | - | 6 | 7 |  | Сява | - | - | 7 |
| Вахтан | - | - | 7 |  | Кстово | - | - | 6 |  | Тонкино | - | - | 6 |
| Ветлуга | - | - | 7 |  | Ленинская Слобода | - | 6 | 6 |  | Тоншаево | - | - | 6 |
| Ветлужский | - | 6 | 7 |  | Линда | - | 6 | 7 |  | Урень | - | - | 7 |
| Володарск | - | - | 6 |  | Лукино | - | - | 6 |  | Фролищи | - | - | 6 |
| Воротынец | - | 6 | 7 |  | Лысково | - | 6 | 7 |  | Центральный | - | - | 6 |
| Воскресенское | - | 6 | 7 |  | Макарьево | - | 6 | 7 |  | Чистое | - | - | 6 |
| Гавриловка | - | - | 6 |  | Малое Козино | - | - | 6 |  | Чкаловск | - | - | 6 |
| Гидроторф | - | - | 6 |  | Неклюдово | - | 6 | 7 |  | Шайгино | - | - | 6 |
| Горбатовка | - | - | 6 |  | Нижний Новгород | - | - | 6 |  | Шаранга | - | - | 6 |
| Городец | - | 6 | 6 |  | Октябрьский | - | 6 | 7 |  | Шахунья | - | - | 6 |
| Желнино | - | - | 6 |  | Первомайский | - | - | 6 |  | Юганец | - | - | 6 |
| Новосибирская область |
| Бердск | 6 | 7 | 8 |  | Коченево | 6 | 6 | 7 |  | Ордынское | 6 | 7 | 8 |
| Болотное | 6 | 6 | 7 |  | Краснозерское | - | 6 | 7 |  | Пашино | 6 | 6 | 7 |
| Горный | 6 | 6 | 7 |  | Краснообск | 6 | 6 | 7 |  | Посевная | 6 | 7 | 8 |
| Довольное | - | - | 6 |  | Криводановка | 6 | 6 | 7 |  | Прокудское | б | 6 | 7 |
| Дорогино | 6 | 7 | 8 |  | Линево | 6 | 7 | 8 |  | Сузун | 6 | 7 | 8 |
| Искитим | 6 | 7 | 8 |  | Листвянский | 6 | 7 | 8 |  | Тальменка | б | 7 | 8 |
| Карасук | - | - | 6 |  | Маслянино | 6 | 7 | 8 |  | Тогучин | 6 | 6 | 7 |
| Каргат | - | - | 6 |  | Мошково | 6 | 6 | 7 |  | Черепаново | 6 | 7 | 8 |
| Колывань | 6 | 6 | 7 |  | Новосибирск | 6 | 6 | 7 |  | Чик | 6 | 6 | 7 |
| Кольцово | 6 | 6 | 8 |  | Обь | 6 | 6 | 7 |  | Чулым | - | 6 | 7 |
| Омская область |
| Большая Бича | - | - | 6 |  | Колосовка | - | - | 7 |  | Тевриз | - | - | 6 |
| Большеречье | - | - | 6 |  | Крутинка | - | - | 6 |  | Тюкалинск | - | - | 6 |
| Большие Уки | - | - | 7 |  | Моторово | - | - | 7 |  | Усть-Ишим | - | - | 6 |
| Евгащино | - | - | 6 |  | Муромцево | - | - | 6 |  | Усть-Тара | - | - | 6 |
| Ермиловка | - | - | 6 |  | Седельниково | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Знаменское | - | - | 6 |  | Тара | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Оренбургская область |
| Акбулак | - | - | 6 |  | Кувандык | - | - | 6 |  | Ракитянка | - | - | 6 |
| Аккермановка | - | - | 6 |  | Медногорск | - | - | 6 |  | Саракташ | - | - | 6 |
| Бугуруслан | - | - | 6 |  | Новорудный | - | - | 6 |  | Соль-Илецк | - | - | 6 |
| Бузулук | - | - | 6 |  | Новосергиевка | - | - | 6 |  | Сорочинск | - | - | 6 |
| Гай | - | - | 6 |  | Новотроицк | - | - | 6 |  | Ташла | - | - | 6 |
| Грачевка | - | - | 6 |  | Октябрьское | - | - | 6 |  | Тоцкое | - | - | 6 |
| Дубенский | - | - | 6 |  | Оренбург | - | - | 6 |  | Тюльган | - | - | 6 |
| Илек | - | - | 6 |  | Орск | - | - | 6 |  | Халилово | - | - | 6 |
| Ириклинский | - | - | 6 |  | Первомайский | - | - | 6 |  | Шарлык | - | - | 6 |
| Каргала | - | - | 6 |  | Переволоцкий | - | - | 6 |  | Энергетик | - | - | 6 |
| Колтубановский | - | - | 6 |  | Пономаревка | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Пензенская область |
| Верхозим | - | - | 6 |  | Кузнецк | - | - | 6 |  | Сосновоборск | - | - | 6 |
| Евлашево | - | - | 6 |  | Радищево | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Пермская область |
| Александровск | - | 6 | 7 |  | Кын | 6 | 6 | 7 |  | Сев. Коспашский | - | 6 | 7 |
| Барда | - | - | 6 |  | Луньевка | - | 6 | 7 |  | Северный Коммунар | - | - | 6 |
| Березники | - | - | 6 |  | Лысьва | - | - | 6 |  | Скальный | 6 | 6 | 7 |
| Березовка | - | - | 6 |  | Лямино | 6 | 6 | 7 |  | Соликамск | - | - | 6 |
| Верещагино | - | - | 6 |  | Майский | - | - | 6 |  | Старый Бисер | 6 | 6 | 7 |
| Верхнечус. Городки | - | 6 | 7 |  | Медведка | 6 | 6 | 7 |  | Суксун | - | 6 | 7 |
| Всеволодо-Вильва | - | 6 | 7 |  | Нагорнский | - | 6 | 7 |  | Сылва | - | 6 | 7 |
| Горнозаводск | 6 | 6 | 7 |  | Нововильвенский | 6 | 6 | 7 |  | Теплая Гора | 6 | 6 | 7 |
| Гремячинск | 6 | 6 | 7 |  | Новоильинский | - | - | 6 |  | Углеуральский | - | 6 | 7 |
| Губаха | - | 6 | 7 |  | Новые Ляды | - | 6 | 7 |  | Уральский | - | - | 6 |
| Дивья | - | 6 | 7 |  | Ныроб | - | - | 6 |  | Усолье | - | - | 6 |
| Добрянка | - | - | 7 |  | Нытва | - | - | 6 |  | Усьва | - | 6 | 7 |
| Елово | - | - | 6 |  | Оверята | - | - | 7 |  | Центр.-Коспашский | - | 6 | 7 |
| Звездный | - | - | 7 |  | Октябрьский | - | - | 6 |  | Чайковский | - | - | 6 |
| Зюкайка | - | - | 6 |  | Орел | - | - | 6 |  | Чердынь | - | - | 6 |
| Ильинский | - | - | 6 |  | Оса | - | - | 6 |  | Чермоз | - | - | 6 |
| Калино | 6 | 6 | 7 |  | Оханск | - | - | 6 |  | Чернушка | - | - | 6 |
| Карагай | - | - | 6 |  | Очер | - | - | 6 |  | Чусовой | 6 | 6 | 7 |
| Керчевский | - | - | 6 |  | Павловский | - | - | 6 |  | Шахта | - | 6 | 7 |
| Кизел | - | 6 | 7 |  | Пашия | 6 | 6 | 7 |  | Широковский | - | 6 | 7 |
| Комарихинский | - | 6 | 7 |  | Пермь | - | - | 7 |  | Шумихинский | - | 6 | 7 |
| Кордон | 6 | 6 | 7 |  | Полазна | - | - | 7 |  | Юбилейный | - | 6 | 7 |
| Красновишерск | - | - | 6 |  | Промысла | 6 | 6 | 7 |  | Юго-Камский | - | - | 6 |
| Краснокамск | - | - | 6 |  | Рудничный | - | 6 | 7 |  | Южный-Коспашский | - | 6 | 7 |
| Кукуштан | - | - | 7 |  | Сараны | 6 | 6 | 7 |  | Яйва | - | - | 7 |
| Кунгур | - | 6 | 7 |  | Сарс | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Ростовская область |
| Азов | 6 | 6 | 7 |  | Заветное | - | - | 6 |  | Новошахтинск | - | - | 6 |
| Аксай | 6 | 6 | 7 |  | Заводской | - | - | 6 |  | Орловский | - | - | 6 |
| Алмазный | - | - | 6 |  | Зверево | - | - | 6 |  | Песчанокопское | 6 | 6 | 6 |
| Аютинский | - | - | 6 |  | Зерноград | - | 6 | 6 |  | Покровское | - | 6 | 6 |
| Багаевская | - | - | 7 |  | Кагальницкая | - | 6 | 6 |  | Пролетарск | - | - | 6 |
| Батайск | 6 | 6 | 7 |  | Казанская | - | - | 6 |  | Ремонтное | - | - | 6 |
| Белая Калитва | - | - | 6 |  | Каменоломни | - | - | 6 |  | Ростов-на-Дону | 6 | 6 | 7 |
| Боковская | - | - | 6 |  | Каменск-Шахтинский | - | - | 6 |  | Сальск | - | - | 6 |
| Больш. Мартыновка | - | - | 6 |  | Кашары | - | - | 6 |  | Самбек | - | 6 | 6 |
| Вешенская | - | - | 6 |  | Коксовый | - | - | 6 |  | Семикаракорск | - | - | 6 |
| Гигант | - | - | 6 |  | Константиновск | - | - | 6 |  | Синегорский | - | - | 6 |
| Глубокий | - | - | 6 |  | Красный | - | - | 6 |  | Таганрог | 6 | 6 | 7 |
| Горный | - | - | 6 |  | Красный Сулин | - | - | 6 |  | Таловый | - | - | 6 |
| Гуково | - | - | 6 |  | Куйбышево | - | - | 6 |  | Углеродовский | - | - | 6 |
| Гундоровский | - | - | 6 |  | Кулешовка | 6 | 6 | 7 |  | Усть-Донецкий | - | - | 6 |
| Донецк | - | - | 6 |  | Лиховской | - | - | 6 |  | Целина | - | 6 | 6 |
| Донской | 6 | 6 | 7 |  | Майский | - | - | 6 |  | Чалтырь | 6 | 6 | 7 |
| Егорлыкская | - | 6 | 6 |  | Новочеркасск | - | - | 7 |  | Шахты | - | - | 6 |
| Рязанская область |
| Александро-Невский | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самарская область |
| Алексеевка | - | - | 6 |  | Красный Яр | - | - | 6 |  | Прибрежный | - | - | 7 |
| Балашейка | - | 6 | 7 |  | Междуреченск | - | 6 | 7 |  | Рождествено | - | - | 6 |
| Безенчук | - | - | 6 |  | Мирный | - | - | 6 |  | Самара | - | - | 7 |
| Богатое | - | - | 6 |  | Нефтегорск | - | - | 6 |  | Сергиевск | - | - | 6 |
| Богатырь | - | - | 6 |  | Новокашпирский | - | 6 | 7 |  | Смышляевка | - | - | 6 |
| Борское | - | - | 6 |  | Новокуйбышевск | - | - | 6 |  | Суходол | - | - | 6 |
| Волжский | - | - | 6 |  | Новосемейкино | - | - | 6 |  | Сызрань | - | 6 | 7 |
| Жигулевск | - | - | 7 |  | Октябрьск | - | 6 | 7 |  | Тимашево | - | - | 6 |
| Зольное | - | - | 7 |  | Осинки | - | - | 6 |  | Тольятти | - | 6 | 7 |
| Зубчаниновка | - | - | 7 |  | Отрадный | - | - | 6 |  | Усть-Кинельский | - | - | 7 |
| Кинель | - | - | 6 |  | Первомайский | - | - | 6 |  | Чапаевск | - | - | 7 |
| Клявлино | - | - | 6 |  | Петра-Дубрава | - | - | 6 |  | Челно-Вершины | - | 6 | 7 |
| Кошки | - | 6 | 7 |  | Поволжский | - | - | 7 |  | Шентала | - | - | 7 |
| Красноармейское | - | - | 6 |  | Похвистнево | - | - | 6 |  | Яблоневый Овраг | - | - | 6 |
| Саратовская область |
| Александров Гай | - | - | 6 |  | Красноармейск | - | 6 | 7 |  | Ровное | - | 6 | 7 |
| Алексеевка | - | - | 7 |  | Красн. Текстильщик | - | 6 | 7 |  | Саратов | - | 6 | 7 |
| Аткарск | - | - | 6 |  | Маркс | - | 6 | 7 |  | Светлый | - | 6 | 7 |
| Базарный Карабулак | - | 6 | 7 |  | Мокроус | - | - | 6 |  | Свободный | - | 6 | 7 |
| Балаково | - | - | 6 |  | Новые Бурасы | - | 6 | 7 |  | Сенной | - | 6 | 7 |
| Балтай | - | 6 | 7 |  | Новоузенск | - | - | 6 |  | Советское | - | - | 7 |
| Возрождение | - | 6 | 7 |  | Озинки | - | - | 6 |  | Соколовый | - | 6 | 7 |
| Вольск | - | 6 | 7 |  | Орлов Гай | - | - | 6 |  | Степное | - | 6 | 7 |
| Дергачи | - | - | 6 |  | Павловка | - | - | 6 |  | Татищево | - | 6 | 7 |
| Духовницкое | - | - | 7 |  | Петровск | - | - | 6 |  | Хвалынск | - | - | 7 |
| Жасминный | - | 6 | 7 |  | Питерка | - | - | 6 |  | Хватовка | - | 6 | 7 |
| Калининск | - | - | 6 |  | Приволжский | - | 6 | 7 |  | Черкасское | - | 6 | 7 |
| Каменский | - | 6 | 7 |  | Пугачев | - | - | 6 |  | Шиханы | - | 6 | 7 |
| Красный Октябрь | - | 6 | 7 |  | Пушкино | - | - | 6 |  | Энгельс | - | 6 | 7 |
| Сахалинская область |
| Александровск-Сахалинский | 9 | 9 | 10 |  | Леонидово | 8 | 9 | 9 |  | Тельновский | 9 | 10 | 10 |
| Анива | 8 | 9 | 9 |  | Лесогорское | 9 | 10 | 10 |  | Тихменево | 8 | 9 | 9 |
| Бошняково | 9 | 9 | 10 |  | Макаров | 8 | 9 | 9 |  | Томари | 8 | 8 | 9 |
| Буюклы | 8 | 9 | 9 |  | Малокурильское | 10 | 10 | 10 |  | Троицкое | 8 | 9 | 9 |
| Быков | 8 | 9 | 9 |  | Мгачи | 9 | 9 | 10 |  | Тунгор | 9 | 10 | 10 |
| Вахрушев | 8 | 9 | 9 |  | Невельск | 9 | 9 | 9 |  | Тымовское | 9 | 9 | 10 |
| Взморье | 8 | 9 | 9 |  | Новиково | 8 | 8 | 9 |  | Углегорск | 9 | 9 | 10 |
| Восток | 8 | 9 | 9 |  | Ноглики | 9 | 9 | 10 |  | Углезаводск | 8 | 9 | 9 |
| Гастелло | 8 | 9 | 9 |  | Озерский | 8 | 8 | 9 |  | Ударный | 9 | 9 | 10 |
| Горнозаводск | 9 | 9 | 9 |  | Оха | 9 | 10 | 10 |  | Холмск | 8 | 9 | 9 |
| Горный | 9 | 10 | 10 |  | Погиби | 8 | 9 | 10 |  | Хомутово | 8 | 8 | 9 |
| Горячие Ключи | 9 | 10 | 10 |  | Поронайск | 8 | 9 | 9 |  | Чапаево | 8 | 8 | 9 |
| Долинск | 8 | 8 | 9 |  | Правда | 9 | 9 | 9 |  | Чехов | 8 | 9 | 9 |
| Дуэ | 9 | 9 | 10 |  | Рейдово | 9 | 10 | 10 |  | Шахтерск | 9 | 9 | 10 |
| Ильинский | 8 | 9 | 9 |  | Северо-Курильск | 9 | 10 | 10 |  | Шебунино | 9 | 9 | 9 |
| Катангли | 9 | 9 | 10 |  | Синегорск | 8 | 9 | 9 |  | Эхаби | 9 | 10 | 10 |
| Китовый | 9 | 10 | 10 |  | Смирных | 8 | 9 | 9 |  | Южно-Курильск | 9 | 10 | 10 |
| Колендо | 9 | 10 | 10 |  | Соболиное | 8 | 9 | 9 |  | Южно-Сахалинск | 8 | 8 | 9 |
| Корсаков | 8 | 8 | 9 |  | Сокол | 8 | 8 | 9 |  | Яблочный | 8 | 9 | 9 |
| Красногорск | 8 | 9 | 10 |  | Соловьевка | 8 | 8 | 9 |  | Ясноморский | 9 | 9 | 9 |
| Курильск | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область |
| Алапаевск | - | - | 6 |  | Заречный | - | 6 | 7 |  | Нижний Тагил | 6 | 6 | 7 |
| Арамиль | - | 6 | 8 |  | Зыряновский | - | - | 6 |  | Нижняя Салда | - | - | 6 |
| Артемовский | - | - | 6 |  | Зюзельский | 6 | 6 | 8 |  | Нижняя Тура | - | 6 | 7 |
| Арти | 6 | 6 | 7 |  | Ивдель | - | - | 6 |  | Новая Ляля | - | 6 | 7 |
| Адбестовский | - | - | 6 |  | Изумруд | - | - | 7 |  | Новоасбест | - | 6 | 7 |
| Атиг | 6 | 6 | 8 |  | Ирбит | - | - | 6 |  | Новоуральск | 6 | 6 | 8 |
| Ачит | 6 | 6 | 7 |  | Ис | - | 6 | 7 |  | Новоуткинск | 6 | 6 | 8 |
| Аять | 6 | 6 | 8 |  | Исеть | 6 | 6 | 8 |  | Озерный | - | - | 7 |
| Байкалово | - | - | 6 |  | Калиново | 6 | 6 | 8 |  | Пелым | - | - | 6 |
| Баранчинский | 6 | 6 | 7 |  | Калья | - | - | 7 |  | Псрвоуральск | 6 | 6 | 8 |
| Басьяновский | - | - | 6 |  | Каменск-Уральский | - | - | 6 |  | Покровск-Уральский | - | - | 7 |
| Белоречка | 6 | 6 | 7 |  | Карпинск | - | 6 | 7 |  | Полуночное | - | - | 6 |
| Белоярский | - | 6 | 7 |  | Карпунинский | - | - | 6 |  | Привокзальный | - | 6 | 7 |
| Березовский | - | 6 | 8 |  | Карпушиха | 6 | 6 | 7 |  | Ревда | 6 | 6 | 8 |
| Билимбай | 6 | 6 | 8 |  | Качканар | - | 6 | 7 |  | Реж | - | - | 6 |
| Бисерть | 6 | 6 | 8 |  | Кедровое | - | 6 | 7 |  | Рефтинский | - | - | 6 |
| Бобровский | - | 6 | 8 |  | Кировград | 6 | 6 | 7 |  | Рудничный | - | 6 | 7 |
| Богданович | - | - | 6 |  | Ключевск | - | 6 | 7 |  | Сарана | - | 6 | 6 |
| Большой Исток | - | 6 | 8 |  | Кольцово | - | 6 | 8 |  | Сарапулка | - | 6 | 7 |
| Валериановск | - | 6 | 7 |  | Косья | - | 6 | 7 |  | Свободный | - | 6 | 7 |
| Верх-Нейвинский | 6 | 6 | 8 |  | Красногвардейский | - | - | 6 |  | Северка | 6 | 6 | 8 |
| Верхнее Дуброво | - | 6 | 7 |  | Краснотурьинск | - | - | 7 |  | Североуральск | - | - | 7 |
| Верхняя Пышма | - | 6 | 8 |  | Красноуральск | - | 6 | 7 |  | Синегорский | 6 | 6 | 7 |
| Верхние Серги | 6 | 6 | 8 |  | Красноуфимск | - | 6 | 7 |  | Сосьва | - | - | 7 |
| Верхний Тагил | 6 | 6 | 7 |  | Кузино | 6 | 6 | 8 |  | Среднеуральск | 6 | 6 | 8 |
| Верхняя Салда | - | 6 | 7 |  | Кушва | - | 6 | 7 |  | Старопышминск | - | 6 | 7 |
| Верхняя Синячиха | - | - | 6 |  | Кытлым | - | 6 | 7 |  | Староуткинск | 6 | 6 | 8 |
| Верхняя Сысерть | - | 6 | 7 |  | Левиха | 6 | 6 | 7 |  | Сухой Лог | - | - | 6 |
| Верхняя Тура | - | 6 | 7 |  | Лесной | - | 6 | 7 |  | Таватуй | 6 | 6 | 8 |
| Веселовка | - | 6 | 7 |  | Лобва | - | 6 | 7 |  | Третий Северный | - | - | 7 |
| Висим | 6 | 6 | 7 |  | Лосиный | - | 6 | 7 |  | Тугулым | - | - | 6 |
| Висимо-Уткинск | 6 | 6 | 7 |  | Малышева | - | - | 7 |  | Туринск | - | - | 7 |
| Волчанок | - | - | 7 |  | Марсяты | - | - | 7 |  | Туринская Слобода | - | - | 6 |
| Воронцовка | - | 6 | 7 |  | Маслово | - | - | 7 |  | Уралец | 6 | 6 | 7 |
| Восточный | - | - | 7 |  | Махнево | - | - | 6 |  | Уральский | - | 6 | 7 |
| Гари | - | - | 7 |  | Межевая | 6 | 6 | 7 |  | Уфимский | 6 | 6 | 7 |
| Горноуральский | - | 6 | 7 |  | Михайловск | 6 | 6 | 7 |  | Цементный | 6 | 6 | 7 |
| Двуреченск | - | 6 | 7 |  | Монетный | - | 6 | 7 |  | Черноисточинск | 6 | 6 | 7 |
| Дегтярск | 6 | 6 | 8 |  | Натальинск | - | 6 | 7 |  | Шабровский | - | 6 | 8 |
| Дружинино | 6 | 6 | 8 |  | Невьянск | 6 | 6 | 7 |  | Шаля | 6 | 6 | 8 |
| Екатеринбург | - | 6 | 8 |  | Нейво-Рудянка | 6 | 6 | 7 |  | Шамары | 6 | 6 | 8 |
| Елкино | - | 6 | 7 |  | Нейво-Шайтанский | - | - | 6 |  | Широкая Речка | 6 | 6 | 8 |
| Зайково | - | - | 6 |  | Нижние Серги | 6 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |
| Тамбовская область |
| Дмитриевка | - | - | 6 |  | Мордова | - | - | 6 |  | Ржакса | - | - | 6 |
| Жердевка | - | - | 6 |  | Мучкапский | - | - | 6 |  | Сосновка | - | - | 6 |
| Знаменка | - | - | 6 |  | Новая Ляда | - | - | 6 |  | Тамбов | - | - | 6 |
| Инжавино | - | - | 6 |  | Новопокровка | - | - | 6 |  | Токаревка | - | - | 6 |
| Котовск | - | - | 6 |  | Первомайский | - | - | 6 |  | Уварово | - | - | 6 |
| Мичуринск | - | - | 6 |  | Рассказово | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Томская область |
| Асино | 6 | 6 | 7 |  | Кривошеино | - | - | 6 |  | Северск | 6 | 6 | 7 |
| Дзержинский | 6 | 6 | 7 |  | Молчаново | - | - | 6 |  | Тахтамышево | 6 | 6 | 7 |
| Зоркальцево | 6 | 6 | 7 |  | Нелюбино | 6 | 6 | 7 |  | Тимирязевский | 6 | 6 | 7 |
| Зырянское | 6 | 6 | 7 |  | Первомайское | 6 | 6 | 7 |  | Томск | 6 | 6 | 7 |
| Кафтанчиково | 6 | 6 | 7 |  | Поросино | 6 | 6 | 7 |  | Черная Речка | 6 | 6 | 7 |
| Кожевниково | 6 | 6 | 7 |  | Рыбалово | 6 | 6 | 7 |  | Эушта | 6 | 6 | 7 |
| Тюменская область |
| Абатское | - | - | 7 |  | Голышманово | - | - | 6 |  | Омутинское | - | - | 6 |
| Аромашево | - | - | 7 |  | Заводоуковск | - | - | 6 |  | Сумкино | - | - | 6 |
| Богандинский | - | - | 6 |  | Ишим | - | - | 6 |  | Тобольск | - | - | 6 |
| Боровский | - | - | 6 |  | Красный Гуляй | - | 6 | 7 |  | Тюмень | - | - | 6 |
| Вагаево | - | - | 6 |  | Лебедевка | - | - | 6 |  | Юргинское | - | - | 7 |
| Викулово | - | - | 7 |  | Мелиораторов | - | - | 6 |  | Ялуторовск | - | - | 6 |
| Винзили | - | - | 6 |  | Нижняя Тавда | - | - | 6 |  | Ярково | - | - | 7 |
| Ульяновская область |
| Базарный Сызган | - | - | 6 |  | Кузоватово | - | 6 | 7 |  | Сенгилей | - | 6 | 7 |
| Барыш | - | - | 6 |  | Майна | - | - | 6 |  | Силикатный | - | 6 | 7 |
| Вешкайма | - | - | 6 |  | Мулловка | - | 6 | 7 |  | Старая Кулатка | - | 6 | 7 |
| Димитровград | - | 6 | 7 |  | Николаевка | - | 6 | 7 |  | Старая Майна | - | 6 | 7 |
| Жадовка | - | - | 6 |  | Новая Майна | - | 6 | 7 |  | Старотимошкино | - | - | 6 |
| Игнатовка | - | - | 6 |  | Новоспасское | - | 6 | 7 |  | Тереньга | - | 6 | 7 |
| Измайлово | - | - | 6 |  | Новоульяновск | - | 6 | 7 |  | Ульяновск | - | - | 7 |
| Имени В.И. Ленина | - | - | 6 |  | Новочеремшанск | - | 6 | 7 |  | Цемзавод | - | 6 | 7 |
| Ишеевка | - | - | 6 |  | Октябрьский | - | 6 | 7 |  | Чердаклы | - | 6 | 7 |
| Канадой | - | 6 | 7 |  | Павловка | - | 6 | 7 |  | Чуфарово | - | - | 6 |
| Карсун | - | - | 6 |  | Радищево | - | 6 | 7 |  | Языково | - | - | 6 |
| Челябинская область |
| Агаповка | - | - | 6 |  | Вишневогорск | - | 6 | 7 |  | Кизимльское | - | - | 6 |
| Аргаяш | - | 6 | 7 |  | Вязовая | - | - | 6 |  | Кропачево | - | - | 6 |
| Аша | - | - | 6 |  | Долгодеревенское | - | - | 6 |  | Кунашак | - | - | 6 |
| Бакал | - | - | 6 |  | Златоуст | - | 6 | 6 |  | Куса | - | 6 | 6 |
| Бердяуш | - | - | 6 |  | Карабаш | - | 6 | 7 |  | Кыштым | - | 6 | 7 |
| Верхнеуральск | - | - | 6 |  | Касли | - | 6 | 7 |  | Ленинск | - | - | 6 |
| Верхний Уфалей | 6 | 6 | 7 |  | Катав-Ивановск | - | - | 6 |  | Магнитка | - | 6 | 7 |
| Магнитогорс | - | - | 6 |  | Новогорный | - | 6 | 7 |  | Сулея | - | - | 6 |
| Межевой | - | - | 6 |  | Нязепетровск | 6 | 6 | 7 |  | Трехгорный | - | - | 6 |
| Межозерный | - | - | 6 |  | Озерск | - | 6 | 7 |  | Тургояк | - | 6 | 6 |
| Миасс | - | - | 6 |  | Сатка | - | - | 6 |  | Усть-Катав | - | - | 6 |
| Миньяр | - | - | 6 |  | Сим | - | - | 6 |  | Чебаркуль | - | 6 | 6 |
| Нижний Уфалей | 6 | 6 | 7 |  | Снежинск | - | 6 | 7 |  | Юрюзань | - | - | 6 |
| Читинская область |
| Абагайтуй | 6 | 7 | 8 |  | Верх.Цасучей | 6 | 7 | 8 |  | Кадая | 6 | 7 | 8 |
| Аксеново-Зиловское | 6 | 7 | 8 |  | Верх.Шаранай | 6 | 6 | 8 |  | Казаново | 6 | 7 | 8 |
| Акурай | 6 | 7 | 8 |  | Верх.Шергольджин | 7 | 8 | 9 |  | Кайдалово | 6 | 6 | 8 |
| Акша | 6 | 7 | 8 |  | Верхний Калгукан | 6 | 7 | 8 |  | Кайластуй | 6 | 7 | 8 |
| Александровка | 6 | 7 | 8 |  | Верхняя Куэнга | 6 | 7 | 8 |  | Кактолга | 6 | 7 | 8 |
| Алия | 6 | 7 | 8 |  | Верхняя Хила | 6 | 7 | 8 |  | Калга | 6 | 7 | 8 |
| Алтан | 6 | 7 | 8 |  | Гавань | 6 | 7 | 8 |  | Калинино | 6 | 7 | 8 |
| Альбитуй | 7 | 8 | 9 |  | Газимурский Завод | 6 | 7 | 8 |  | Капцегайтуй | 6 | 7 | 8 |
| Амазар | 7 | 7 | 8 |  | Галкино | 6 | 6 | 8 |  | Карымское | 6 | 7 | 8 |
| Арахлей | 6 | 7 | 8 |  | Гаур | 6 | 7 | 8 |  | Катаево | 7 | 8 | 9 |
| Арбагар | 6 | 7 | 8 |  | Георгиевка | 6 | 7 | 8 |  | Катангар | 7 | 8 | 9 |
| Аргунск | 6 | 7 | 8 |  | Глинка | 7 | 7 | 8 |  | Кличка | 6 | 7 | 8 |
| Аренда | 6 | 7 | 8 |  | Глинянка | 6 | 7 | 8 |  | Ключевский | 7 | 7 | 8 |
| Арта | 6 | 7 | 8 |  | Горбуновка | 6 | 7 | 8 |  | Ключевское | 6 | 7 | 8 |
| Архангельское | 7 | 8 | 9 |  | Горекацан | 6 | 7 | 8 |  | Ковыли | 6 | 7 | 8 |
| Атамановка | 6 | 7 | 8 |  | Горный Зерентуй | 6 | 7 | 8 |  | Козлово | 6 | 7 | 8 |
| Бада | 7 | 7 | 8 |  | Гуля | 7 | 7 | 8 |  | Комсомольское | 6 | 7 | 8 |
| Байгул | 6 | 7 | 8 |  | Давенда | 7 | 7 | 8 |  | Кондуй | 6 | 7 | 8 |
| Байхор | 7 | 8 | 9 |  | Дарасун | 6 | 7 | 8 |  | Конкино | 7 | 8 | 9 |
| Балей | 6 | 7 | 8 |  | Даурия | 6 | 7 | 8 |  | Копунь | 6 | 7 | 8 |
| Бальзой | 6 | 7 | 8 |  | Долгокыча | 6 | 7 | 8 |  | Коротково | 7 | 8 | 9 |
| Баляга | 7 | 8 | 9 |  | Домна | 6 | 7 | 8 |  | Красная Ималка | 6 | 7 | 8 |
| Баляга-Катангар | 7 | 8 | 9 |  | Доно | 6 | 7 | 8 |  | Краснокаменск | 6 | 7 | 8 |
| Батакан | 6 | 7 | 8 |  | Доронинское | 6 | 7 | 8 |  | Красноярово | 6 | 7 | 8 |
| Безречная | 6 | 6 | 8 |  | Досауй | 6 | 7 | 8 |  | Красный Великан | 6 | 7 | 8 |
| Беклемишево | 6 | 7 | 8 |  | Дровяная | 6 | 7 | 8 |  | Красный Чикой | 7 | 8 | 9 |
| Биликтуй | 6 | 7 | 8 |  | Дунаево | 6 | 7 | 8 |  | Ксеньевка | 7 | 7 | 8 |
| Бищигино | 6 | 7 | 8 |  | Дурбачи | 6 | 7 | 8 |  | Куанда | 9 | 9 | 10 |
| Богдановка | 6 | 7 | 8 |  | Дурой | 6 | 7 | 8 |  | Кузнецово | 6 | 7 | 8 |
| Богомягково | 6 | 7 | 8 |  | Единение | 6 | 7 | 8 |  | Куйтун | 6 | 7 | 8 |
| Бол.Боты | 6 | 7 | 8 |  | Елизаветино | 6 | 7 | 8 |  | Кулусутай | 6 | 7 | 8 |
| Большая Речка | 7 | 8 | 9 |  | Жидка | 6 | 7 | 8 |  | Курорт Дарасун | 6 | 7 | 8 |
| Большой Зерентуй | 6 | 7 | 8 |  | Жимбира | 6 | 7 | 8 |  | Курулга | 6 | 7 | 8 |
| Борзя | 6 | 7 | 8 |  | Жиндо 1-е | 7 | 8 | 9 |  | Курунзулай | 6 | 7 | 8 |
| Бохто | 6 | 7 | 8 |  | Жипхеген | 7 | 7 | 8 |  | Кутугай | 6 | 7 | 8 |
| Брусиловка | 6 | 7 | 8 |  | Жирикен | 6 | 7 | 8 |  | Кыкер | 6 | 7 | 8 |
| Буйлэсан | 6 | 7 | 8 |  | Забайкальск | 6 | 7 | 8 |  | Кыра | 6 | 7 | 8 |
| Букачача | 6 | 7 | 8 |  | Заречное | 7 | 7 | 8 |  | Ленинский | 6 | 7 | 8 |
| Булдуруй 1-ый | 6 | 7 | 8 |  | Засопка | 7 | 7 | 8 |  | Лесной Городок | 6 | 7 | 8 |
| Булум | 6 | 6 | 8 |  | Захарово | 7 | 8 | 8 |  | Линево Озеро | 6 | 7 | 8 |
| Бура | 6 | 7 | 8 |  | Зеленое Озеро | 7 | 7 | 8 |  | Ложниково | 6 | 7 | 8 |
| Бурукан | 6 | 7 | 8 |  | Зерен | 6 | 7 | 8 |  | Любовь | 6 | 7 | 8 |
| Бурулятуй | 6 | 7 | 8 |  | Знаменка | 6 | 7 | 8 |  | Маккавеево | 6 | 7 | 8 |
| Бутунтай | 6 | 7 | 8 |  | Золотореченск | 6 | 7 | 8 |  | Мал.Тонтой | 6 | 7 | 8 |
| Бухта | 6 | 7 | 8 |  | Зоргол | 6 | 7 | 8 |  | Малета | 7 | 8 | 9 |
| Бушулей | 6 | 7 | 8 |  | Зугмара | 7 | 8 | 9 |  | Малоархангельск | 7 | 8 | 9 |
| Бырка | 6 | 7 | 8 |  | Зюльзя | 6 | 7 | 8 |  | Малышево | 6 | 7 | 8 |
| Бытэв | 6 | 7 | 8 |  | Икабья | 9 | 9 | 10 |  | Мангут | 6 | 7 | 8 |
| Васильевский Хутор | 6 | 7 | 8 |  | Икшица | 6 | 7 | 8 |  | Манкечур | 6 | 7 | 8 |
| Верх-Чита | 6 | 7 | 8 |  | Илим | 6 | 7 | 8 |  | Маньково | 6 | 7 | 8 |
| Верх.Куларки | 6 | 7 | 8 |  | Ингода | 6 | 7 | 8 |  | Маргуцек | 6 | 7 | 8 |
| Верх.Ульхун | 6 | 7 | 8 |  | Итака | 7 | 7 | 8 |  | Матусово | 6 | 7 | 8 |
| Верх.Усугли | 6 | 7 | 8 |  | Кадахта | 6 | 7 | 8 |  | Менза | 7 | 7 | 8 |
| Мильгидун | 6 | 7 | 8 |  | Передняя Бырка | 6 | 7 | 8 |  | Урульга | 6 | 6 | 8 |
| Мирная | 6 | 6 | 8 |  | Пески | 7 | 8 | 9 |  | Урулюнгуй | 6 | 7 | 8 |
| Мироново | 6 | 7 | 8 |  | Пешково | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Иля | 6 | 7 | 8 |
| Мирсаново | 6 | 7 | 8 |  | Погодаево | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Ималка | 6 | 7 | 8 |
| Митрофаново | 6 | 7 | 8 |  | Пограничный | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Каренга | 7 | 7 | 8 |
| Михайло-Павловск | 6 | 7 | 8 |  | Прав.Кумаки | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Наринзор | 6 | 7 | 8 |
| Михайловка | 6 | 7 | 8 |  | Приаргунск | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Обор | 7 | 8 | 9 |
| Могзон | 6 | 7 | 8 |  | Приисковый | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Озерная | 6 | 7 | 8 |
| Могойтуй | 6 | 7 | 8 |  | Размахнино | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Тасуркай | 6 | 7 | 8 |
| Могоча | 7 | 7 | 8 |  | Савва-Борзя | 6 | 7 | 8 |  | Усть-Теленгуй | 6 | 7 | 8 |
| Моклакан | 7 | 7 | 8 |  | Савватеево | 6 | 7 | 8 |  | Усугли | 6 | 7 | 8 |
| Молодежный | 6 | 7 | 8 |  | Сбега | 6 | 7 | 8 |  | Утан | 6 | 7 | 8 |
| Молодовск | 6 | 7 | 8 |  | Селинда | 6 | 7 | 8 |  | Ушмун | 6 | 7 | 8 |
| Мордой | 6 | 7 | 8 |  | Семиозерный | 7 | 7 | 8 |  | Фирсово | 6 | 7 | 8 |
| Мулино | 6 | 7 | 8 |  | Сивяково | 6 | 7 | 8 |  | Хада-Булак | 6 | 7 | 8 |
| Нагорный | 6 | 7 | 8 |  | Смоленка | 6 | 7 | 8 |  | Хадакта | 6 | 7 | 8 |
| Надежный | 6 | 7 | 8 |  | Соктуй-Милозан | 6 | 7 | 8 |  | Хапчеранга | 6 | 7 | 8 |
| Нарасун | 6 | 7 | 8 |  | Соловьевск | 6 | 7 | 8 |  | Хаара-Бырка | 6 | 6 | 8 |
| НарынТалача | 6 | 6 | 8 |  | Солончный | 6 | 7 | 8 |  | Харагун | 6 | 7 | 8 |
| Неляты | 9 | 9 | 10 |  | Сохондо | 6 | 7 | 8 |  | Харанор | 6 | 7 | 8 |
| Нерчинск | 6 | 7 | 8 |  | Средний Калар | 8 | 9 | 9 |  | Харауз | 7 | 8 | 9 |
| Ниж.Гирюнино | 6 | 7 | 8 |  | Среднеаргунск | 6 | 7 | 8 |  | Хилогосон | 7 | 7 | 8 |
| Ниж.Ильдикан | 6 | 7 | 8 |  | Средняя Борзя | 6 | 7 | 8 |  | Хилок | 7 | 7 | 8 |
| Ниж.Калгукан | 6 | 7 | 8 |  | Средняя Олекма | 7 | 8 | 9 |  | Холбон | 6 | 7 | 8 |
| Ниж.Ключи | 6 | 7 | 8 |  | Староцурухайтуй | 6 | 7 | 8 |  | Холуй-База | 6 | 7 | 8 |
| Ниж.Кокуй | 6 | 7 | 8 |  | Старый Олов | 6 | 7 | 8 |  | Хохотуй | 7 | 7 | 9 |
| Нижний Стан | 6 | 7 | 8 |  | Степной | 6 | 7 | 8 |  | Хушенга | 6 | 7 | 8 |
| Нижний Цасучей | 6 | 7 | 8 |  | Тайна | 6 | 7 | 8 |  | Цаган-Олуй | 6 | 7 | 8 |
| Нижняя Шахтама | 6 | 7 | 8 |  | Талман-Борзя | 6 | 7 | 8 |  | Целинный | 6 | 7 | 8 |
| Николаевка | 6 | 7 | 8 |  | Танга | 6 | 7 | 8 |  | Чалдонка | 7 | 7 | 8 |
| Николаевское | 6 | 7 | 8 |  | Таптугары | 7 | 7 | 8 |  | Чапо-Олого | 9 | 9 | 10 |
| Новая Кука | 6 | 7 | 8 |  | Тарбагатай | 7 | 8 | 9 |  | Чара | 9 | 9 | 10 |
| Новая Заря | 6 | 7 | 8 |  | тарбальджей | 6 | 7 | 8 |  | Чашино-Ильдикан | 6 | 7 | 8 |
| Новая Чара | 9 | 9 | 10 |  | Татаурово | 6 | 7 | 8 |  | Черемхово | 7 | 7 | 8 |
| Новоберезовское | 6 | 7 | 8 |  | Толбага | 7 | 8 | 9 |  | Чернышевск | 6 | 7 | 8 |
| Новоборзинское | 6 | 7 | 8 |  | Тохтор | 6 | 7 | 8 |  | Чикичей | 6 | 7 | 8 |
| Новодоронинск | 6 | 7 | 8 |  | Трубачево | 6 | 7 | 8 |  | Чигильтуй | 6 | 7 | 8 |
| Новоивановка | 6 | 7 | 8 |  | Тунгокочен | 7 | 7 | 8 |  | Чиндагатай | 6 | 7 | 8 |
| Новоильинск | 6 | 7 | 8 |  | Тупик | 7 | 7 | 8 |  | Чирон | 6 | 7 | 8 |
| Новокручининский | 6 | 7 | 8 |  | Турга | 6 | 7 | 8 |  | Чита | 6 | 7 | 8 |
| Новопавловка | 7 | 8 | 9 |  | Тыргетуй | 6 | 7 | 8 |  | Чупрово | 6 | 7 | 8 |
| Новотроицк | 6 | 7 | 8 |  | Убур-Тохтор | 6 | 7 | 8 |  | Шара | 6 | 7 | 8 |
| Новоцурухайтуй | 6 | 7 | 8 |  | Угдан | 6 | 7 | 8 |  | Шаранча | 6 | 7 | 8 |
| Новый Акатуй | 6 | 7 | 8 |  | Укурей | 6 | 7 | 8 |  | Шерловая Гора | 6 | 7 | 8 |
| Новый Дурулгуй | 6 | 7 | 8 |  | Укурик | 6 | 7 | 8 |  | Шивия | 6 | 7 | 8 |
| Новый Олов | 6 | 7 | 8 |  | Улан | 6 | 7 | 8 |  | Шилка | 6 | 7 | 8 |
| Норинск | 6 | 7 | 8 |  | Улан-Цацык | 6 | 6 | 8 |  | Шимбилик | 7 | 7 | 8 |
| Октябрьский | 6 | 7 | 8 |  | Улача | 6 | 7 | 8 |  | Широкая | 6 | 7 | 8 |
| Олекан | 6 | 7 | 8 |  | Улеты | 6 | 7 | 8 |  | Шишкино | 6 | 7 | 8 |
| Оленгуй | 6 | 7 | 8 |  | Ульхун-Партия | 6 | 7 | 8 |  | Шоноктуй | 6 | 7 | 8 |
| Олинск | 6 | 7 | 8 |  | Ульякан | 6 | 7 | 8 |  | Шумунда | 6 | 7 | 8 |
| Оловянная | 6 | 6 | 8 |  | Улятуй | 6 | 7 | 8 |  | Энгорск | 7 | 7 | 8 |
| Олочи | 6 | 7 | 8 |  | Унда | 6 | 7 | 8 |  | Юбилейный | 6 | 7 | 8 |
| Онон | 6 | 7 | 8 |  | Ундино-Поселье | 6 | 7 | 8 |  | Яблоново | 6 | 7 | 8 |
| Онон-Борзя | 6 | 7 | 8 |  | Урейск | 6 | 7 | 8 |  | Явленка | 6 | 7 | 8 |
| Орой | 6 | 7 | 8 |  | Урлук | 7 | 8 | 9 |  | Ясная | 6 | 6 | 8 |
| Первомайский | 6 | 7 | 8 |  | Уровские Ключи | 6 | 7 | 8 |  | Ясногорск | 6 | 6 | 8 |
| АВТОНОМНЫЕ ОБЛАСТИ ИЛИ ОКРУГА |
| Еврейская автономная область |
| Амурзет | 8 | 8 | 9 |  | Имени Тельмана | 6 | 6 | 7 |  | Облучье | 8 | 8 | 9 |
| Бира | 8 | 8 | 10 |  | кульдур | 8 | 8 | 9 |  | Приамурский | 6 | 6 | 7 |
| Биракан | 8 | 8 | 10 |  | Ленинское | 7 | 7 | 8 |  | Смидович | 6 | 7 | 8 |
| Биробиджан | 7 | 8 | 9 |  | Лондоко | 8 | 8 | 10 |  | Теплоозерск | 8 | 8 | 10 |
| Известковый | 8 | 8 | 9 |  | Нтколаевка | 6 | 7 | 7 |  | Хинганск | 8 | 8 | 9 |
| Агинский Бурятский автономный округ |
| Агинское | 6 | 6 | 8 |  | Могойтуй | 6 | 6 | 8 |  | Орловский | 6 | 6 | 8 |
| Дульдурга | 6 | 7 | 8 |  | Новоорловск | 6 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |
| Коми-Пермяцкий автономный округ |
| Майкор | - | - | 6 |  | Пожва | - | - | 6 |  | Юсьва | - | - | 6 |
| Корякский автономный округ |
| Апука | 8 | 8 | 9 |  | Корф | 8 | 9 | 10 |  | Слаутное | 6 | 7 | 8 |
| Ачайваям | 8 | 8 | 9 |  | Лесная | 7 | 8 | 9 |  | Таловка | 7 | 7 | 8 |
| Аянка | 6 | 7 | 8 |  | Макарьевское | 8 | 9 | 10 |  | Тигиль | 8 | 8 | 9 |
| Воямполка | 7 | 8 | 9 |  | Манилы | 6 | 7 | 8 |  | Тиличики | 8 | 8 | 10 |
| Вывенка | 8 | 9 | 10 |  | Оссора | 8 | 8 | 10 |  | Тымлат | 8 | 8 | 9 |
| Ивашка | 8 | 8 | 10 |  | Пахачи | 8 | 8 | 9 |  | Усть-Хайрюзово | 8 | 8 | 9 |
| Каменское | 6 | 7 | 8 |  | Палана | 7 | 8 | 9 |  | Хаилино | 8 | 8 | 9 |
| Ковран | 8 | 8 | 9 |  | Седанка | 8 | 8 | 9 |  | Хайрюзово | 8 | 8 | 9 |
| Ненецкий автономный округ |
| Амдерма | - | - | 6 |  | Кара | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| Таймырский(Долгано-Ненецкий) автономный округ |
| Челюскин | - | - | 6 |  | Нордвик | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
| Аларь | 7 | 8 | 9 |  | Забитуй | 7 | 8 | 9 |  | Ользоны | 7 | 8 | 9 |
| Александровское | 7 | 8 | 9 |  | Закулей | 7 | 7 | 8 |  | Оса | 7 | 7 | 8 |
| Аляты | 7 | 8 | 9 |  | Казачье | 7 | 7 | 8 |  | Первомайское | 7 | 7 | 8 |
| Апхульта | 7 | 7 | 8 |  | Каменка | 7 | 8 | 8 |  | Приморский | 7 | 7 | 8 |
| Баяндай | 7 | 8 | 9 |  | Кутулик | 7 | 8 | 8 |  | Тараса | 7 | 8 | 8 |
| Бильчир | 7 | 7 | 8 |  | Ленино | 7 | 7 | 8 |  | Тихоновка | 7 | 7 | 8 |
| Бохан | 7 | 8 | 8 |  | Новоленино | 7 | 7 | 8 |  | Тугутуй | 8 | 8 | 9 |
| Буреть | 7 | 8 | 9 |  | Новонукутский | 7 | 7 | 8 |  | Усть-Ордынский | 7 | 8 | 9 |
| Гаханы | 7 | 8 | 8 |  | Олонки | 7 | 8 | 9 |  | Хогот | 7 | 8 | 9 |
| Чукотский автономный округ |
| Айон | - | - | 7 |  | Канчалан | 6 | 6 | 7 |  | Рыркарпий | 6 | 6 | 7 |
| Алискерово | 6 | 6 | 7 |  | Кепервеем | 6 | 6 | 7 |  | Рыткучи | 6 | 6 | 7 |
| Альткатваам | 6 | 7 | 8 |  | Комсомольский | 6 | 6 | 7 |  | Сиреники | 6 | 7 | 7 |
| Амгуэма | 6 | 7 | 8 |  | Конергино | 6 | 6 | 7 |  | Снежное | 6 | 6 | 8 |
| Анадырь | 6 | 6 | 7 |  | Краснено | 6 | 6 | 7 |  | Тавайваам | 6 | 6 | 7 |
| Апапельгино | - | 6 | 7 |  | Лаврентия | 6 | 7 | 8 |  | Угольные Копи | 6 | 6 | 7 |
| Бараниха | 6 | 6 | 7 |  | Ламутское | 6 | 6 | 8 |  | Урелики | 6 | 6 | 7 |
| Беринговский | 6 | 7 | 8 |  | Ленинградский | 6 | 6 | 7 |  | Усть-Белая | 6 | 6 | 8 |
| Билибино | 6 | 6 | 7 |  | Лорино | 6 | 7 | 8 |  | Уэлькаль | 6 | 6 | 7 |
| Биллинго | - | 6 | 7 |  | Марково | 6 | 7 | 8 |  | Хатырка | 6 | 7 | 8 |
| Быстрый | 6 | 6 | 7 |  | Мыс Шмидта | 6 | 6 | 7 |  | Чуванское | 6 | 6 | 7 |
| Ваеги | 6 | 7 | 8 |  | Нешкан | 7 | 7 | 8 |  | Эгвекинот | 6 | 7 | 7 |
| Ванкарем | 7 | 8 | 9 |  | Новое Чаплино | 6 | 6 | 7 |  | Энмелен | 6 | 7 | 7 |
| Весенний | 6 | 6 | 7 |  | Нунлигран | 6 | 7 | 7 |  | Энурмино | 6 | 7 | 8 |
| Встречный | 6 | 6 | 7 |  | Нутэпэльмен | 7 | 8 | 9 |  | Янракыннот | 6 | 7 | 8 |
| Второй | 6 | 6 | 7 |  | Омолон | - | - | 6 |  | Янранай | - | - | 7 |
| Илирней | 6 | 6 | 7 |  | Островное | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Инчоун | 6 | 7 | 8 |  | Певек | - | 6 | 7 |  |  |  |  |  |

Примечание:

*) Степень сейсмической опасности, указанная арабскими цифрами 6-10 в столбцах А, В и С, соответствует 6-10 баллам шкалы MSK-64 и вероятности 10% (карта ОСР-А), 5% (ОСР-97-В) и 1% (ОСР-97-С) возможного превышения (или 90%, 95% и 99% непревышения) расчетной сейсмической интенсивности в каждом из пунктов в течение 50 лет. Эти же оценки отражают 90%-ную вероятность непревышения указанных значений сейсмической интенсивности в течение интервалов времени 50, 100 и 500 лет и соответствуют повторяемости таких сотрясений в среднем один раз в 500 (карта А), 1000 (карта В) и 5000 лет (карта С).

Каждая из карт, входящих в комплект ОСР-97 (А, В, С), позволяет обеспечивать одинаковую степень инженерного риска на всей территории Российской Федерации и предназначена для осуществления антисейсмических мероприятий при строительстве объектов разных категорий ответственности и сроков службы.

В связи с тем, что расчет карт ОСР-97 производился по сетке 25х25 км2, оценка сейсмической опасности пунктов, расположенных на расстоянии до 30 км от границ между зонами балльности, должна уточняться (ДСР и т.п.), либо они должны быть отнесены к более сейсмоопасной зоне.

Субъекты Федерации, их города и населенные пункты, территории которых расположены в пределах зон, характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов, в приведенный список не помещены (Это Республика Мордовия, Удмурдская Республика; Калининградская, Калужская, Курганская, Новгородская, Орловская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области; города Москва и Санкт-Петербург; Ханты-Мансийский, Эвенкийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).